## 試算シート
諸元値一覧
設備規模(wet-t/日) |  |  |  | 稼働日数(日/年)
投入汚泥量(wet-t/日) |  |  |  | 電力単価(円/kWh) | [5 empty] | エネルギー換算係数 |  | 温室効果ガス換算係数
年間処理脱水汚泥量(wet-t/年) |  |  |  | 薬品単価(円/m3) |  |  |  |  | 都市ガス | 44.8 | MJ/Nm3 | 2.23 | kg-CO2/m3
含水率 |  |  |  | 上水単価(円/m3) |  |  |  |  | 消化ガス | 0 | MJ/Nm3 | 0 | kg-CO2/m3
低位発熱量(kJ/kg-DS) |  |  |  | 補助燃料種類※1 | → | エネルギー換算係数(自動入力) |  |  | 灯油 | 36.7 | MJ/L | 2.49 | kg-CO2/L
蒸発潜熱(kJ/kg-H2O) |  |  |  | 補助燃料使用量(m3/h)※1 |  | 温室効果ガス(GHG)排出量原単位(自動入力) |  |  | A重油 | 39.1 | MJ/L | 2.71 | kg-CO2/L
※1 補助燃料種類及び使用量は検討処理場の実績値とする。消化ガス(バイオマス系燃料)は試算対象外である。
総費用（年価換算値）※革新的技術（既設焼却炉1基に対してボイラ1基、タービン1基を追加設置する場合）
技術区分 | 設備名称 | 項目 | 単位 | 費用関数 | 費用（百万円） | 備考
従来技術 | 焼却設備 | 土木建築建築費 (建屋：電気、ブロワー室程度) | 百万円 | Y=2.426Xd0.0094×100 | 0 | ①、Xd：設備規模(wet-t/日)
|  | 機械建設費 | 百万円 | Y=1.888Xd0.597×100 | 0 | ②
|  | 電気建設費 | 百万円 | Y=0.726Xd0.539×100 | 0 | ③
|  | 建設費合計 | 百万円 | ー | 0 | ④：①＋②＋③
|  | 建設費年価 | 百万円/年 | Y=工種別建設費×i(1+i)n/{(1+i)n-1} | 0 | ⑤、i：利子率、n：耐用年数 ※工種別に年価を算出し、合計する。 | 利子率(％) | 2.3
|  | 維持管理費 (電力、燃料、薬品費、補修費、人件費) | 百万円/年 | Y=0.287Xy0.673 | 0 | ⑥、Xy：年間処理脱水汚泥量(wet-t/年) | 対象年数(年)
[7 empty] | 土木建築施設 | 45
|  | 総費用(年価換算値) | 百万円/年 | ー | 0 | a：⑤＋⑥ | 機械設備 | 15
革新的技術 | 発電、局所攪拌設備 | 土木設備 | 百万円 | Y=0.134X+6.58 | 6.58 | ⑦、X：汚泥投入量(wet-t/日) | 電気設備 | 15
|  | 発電設備 | 百万円 | Y=2.42X+340 | 340 | ⑧、X：汚泥投入量(wet-t/日)
|  | 局所攪拌空気吹込み設備 | 百万円 | Y=0.0142X+0.791 | 0.791 | ⑨、X：汚泥投入量(wet-t/日)
|  | 電気設備 | 百万円 | Y=0.311X+53.3 | 53.3 | ⑩、X：汚泥投入量(wet-t/日)
|  | 建設費合計 | 百万円 | ー | 400.671 | ⑪：⑦＋⑧＋⑨＋⑩
|  | 建設費年価 | 百万円/年 | Y=工種別建設費×i(1-i)n/{(1+i)n-1} | 31.5992 | ⑫、i：利子率、n：耐用年数 ※工種別に年価を算出し、合計する。 | 利子率(％) | 2.3
|  | 維持管理費(消費電力) | 消費電力量 (kWh) | Y=0.119X+65.1 | 65.1 | X：設備規模(wet-t/日) | 対象年数(年)
[7 empty] | 土木設備 | 45
|  |  | 百万円/年 | Y=消費電力量(kWh)×稼働日数(日/年)×24(h/日)×単価(円/kWh)×10-6 | 0 | ⑬ | 発電設備 | 15
[7 empty] | 局所攪拌空気吹込み設備 | 15
|  | 維持管理費(発電電力) | 投入熱量 (GJ/h) | Y=｛汚泥投入量(wet-t/日)×103×1/24(日/h)×(1-含水率)×低位発熱量(kJ/kg-DS)－蒸発潜熱(kJ/kg-H2O)×(wet-t/日)×103×1/24(日/h)×含水率}×10-6+{補助燃料使用量(Nm3/h)×補助燃料エネルギー換算係数(MJ/h)×10-3 | #VALUE! | 炉への投入熱量のため、 汚泥発熱量+補助燃料発熱量で算出
[7 empty] | 電気設備 | 15
|  |  | 発電電力 (kW) | Y=33.1×投入熱量(GJ/h)-102 | #VALUE!
|  |  | 発電電力量 (千kWh/年) | Y=発電電力(kW)×稼働日数(日/年)×24(h/日)×10-3 | #VALUE! | ※発電電力量（A） | 稼働日数(日/年) | 0
|  |  | 百万円/年 | Y=発電電力量(千kWh/年)×単価(円/kWh)×10-3 | #VALUE! | ⑭ | 単価(円/kWh) | 0
|  | 維持管理費(薬品費) | 薬品使用量 (m3/h) | Y=0.0150X+0.737 | 0.737 | X：設備規模(wet-t/日)
|  |  | 百万円/年 | Y=薬品使用量(m3/h)×単価(円/m3)×稼働日数(日/年)×24(h/日)×10-6 | 0 | ⑮ | 稼働日数(日/年) | 0
[7 empty] | 単価(円/m3) | 0
|  | 維持管理費(上水費) | 上水使用量 (m3/日) | Y=0.0274X+1.35 | 1.35 | X：設備規模(wet-t/日)
|  |  | 百万円/年 | Y=上水使用量(m3/日)×単価(円/m3)×稼働日数(日/年)×10-6 | 0 | ⑯ | 稼働日数(日/年) | 0
[7 empty] | 単価(円/m3) | 0
|  | 維持管理費(点検・補修費) | 百万円/年 | 固定値 | 18 | ⑰
|  | 維持管理費合計 | 百万円/年 | ー | #VALUE! | ⑱：⑬＋⑭＋⑮＋⑯＋⑰
|  | その他導入効果(白防設備停止) (点検整備費用) | 百万円/年 | Y=0.131X0.7 | 0 | ⑲、X：汚泥投入量(wet-t/日)
|  | その他導入効果(白防設備停止) (更新費用) | 百万円/年 | Y=0.998X0.7 | 0 | ⑳、X：汚泥投入量(wet-t/日)
|  | その他導入効果(白防設備停止) (消費電力) | 消費電力量 (kWh/年) | Y＝(0.213X+10.5)×稼働日数(日/年)×24(h/日) | 0 | X：汚泥投入量(wet-t/日) | 稼働日数(日/年) | 0
|  |  | 百万円/年 | Y=消費電力量(kWh/年)×単価(円/kWh)×10-6 | 0 | ㉑ | 単価(円/kWh) | 0
|  | その他導入効果合計 | 百万円/年 | ー | 0 | ㉒：⑲＋⑳＋㉑
| 革新的技術建設費年価(焼却設備(従来技術)含む) |  | 百万円/年 | ー | 31.5992 | ㉓：⑤＋⑫
| 革新的技術維持管理費(焼却設備(従来技術)含む) |  | 百万円/年 | ー | #VALUE! | ㉔：⑥＋⑱＋㉒
| 総費用(年価換算値)(焼却設備(従来技術)含む) |  | 百万円/年 | ー | #VALUE! | b：㉓＋㉔
総費用（年価換算値）削減効果 |  |  | ％ | ー | #VALUE! | (1-b/a)×100
費用回収年
項目 |  |  | 単位 | 費用 | 備考
建設費 |  | 発電、局所攪拌設備 | 百万円 | 400.671 | a：⑪
維持管理費 |  | 革新的技術の維持管理費 | 百万円/年 | 18 | b：⑮＋⑯＋⑰
導入効果 |  | 電力費削減、その他効果 |  | #VALUE! | c：⑬＋⑭＋⑲＋⑳＋㉑
費用回収年 |  |  | 年 | #VALUE! | -a/(c+b）
エネルギー削減効果
項目 |  |  | 単位 | 費用関数 | 電力 | 備考
焼却設備 |  | 消費電力量 | 千kWh/年 | Y=(1.12X＋266)×稼働日数(日/年)×24(h/日)×10-3 | 0 | ①、X：汚泥投入量(wet-t/日) | 稼働日数(日/年) | 0
|  | 補助燃料使用によるエネルギー消費量 | 千kWh/年 | Y=補助燃料使用量(m3/h or L/h)×稼働日数(日/年)×24(h/日)×補助燃料エネルギー原単位(MJ/m3 or L)×10-3×換算係数(kWh/MJ) | #VALUE! | ② | 換算係数 (kWh/MJ) | 0.2778
|  | 合計 | 千kWh/年 | ー | #VALUE! | ③：①+② ※消費電力量（B）
発電、局所攪拌設備 (焼却設備含む) |  | 消費電力量(焼却設備含む) | 消費電力 (ｋW) | Y=(1.12X＋266)＋(0.119X+65.1)-(0.213X+10.462) | 320.638 | X：汚泥投入量(wet-t/日)
|  |  | 千kWh/年 | Y=消費電力(kW)×稼働日数(日/年)×24(h/日)×10-3 | 0 | ④ | 稼働日数(日/年) | 0
|  | 補助燃料使用によるエネルギー消費量 | 千kWh/年 | Y=補助燃料使用量(m3 or L/h)×稼働日数(日/年)×24(h/日)×補助燃料エネルギー原単位(MJ/m3 or MJ/L)×10-3×換算係数(kWh/MJ) | #VALUE! | ⑤ | 換算係数 (kWh/MJ) | 0.2778
|  | 合計 | 千kWh/年 | ー | #VALUE! | ⑥：④+⑤ ※消費電力量（C）
発電設備 |  | エネルギー創出量 | 千kWh/年 | Y=発電電力(kW)×稼働日数(日/年)×24(h/日)×10-3 | #VALUE! | ⑦ | 稼働日数(日/年) | 0
エネルギー削減効果 |  |  | ％ | ー | #VALUE! | ⑧：{1-(⑥－⑦)/③}×100 |  |  | ←計算参照セル修正しました。
温室効果ガス削減効果
項目 |  |  | 単位 | 費用関数 | GHG排出量 | 備考
焼却設備 |  | 消費電力由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=消費電力量（B）(千kWh/年)×0.555(t-CO2/千kWh) | #VALUE! | ①
|  | 補助燃料由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=補助燃料使用量(m3/h or L/h)×稼働日数(日/年)×24(h/日)×GHG排出量原単位(kg-CO2/m3 or kg-CO2/L)×10-3 | #VALUE! | ② | 稼働日数(日/年) | 0
|  | N2O由来GHG排出量 | N2O排出量 (t-N2O/年) | Y=0.000645(t-N2O/wet-t)X×稼働日数(日/年) | 0 | X：汚泥投入量(wet-t/日)
|  |  | t-CO2/年 | Y=N2O排出量(t-N2O/年)×298(t-CO2/t-N2O) | 0 | ③
|  | 合計 | t-CO2/年 | ー | #VALUE! | ④：①＋②+③
発電、局所攪拌設備 (焼却設備含む) |  | 消費電力由来GHG排出量(焼却設備含む) | t-CO2/年 | Y=消費電力量（C）(千kWh/年)×0.555(t-CO2/千kWh) | #VALUE! | ⑤
|  | 補助燃料由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=補助燃料使用量(m3/h or L/h)×稼働日数(日/年)×24(h/日)×GHG排出量原単位(kg-CO2/m3 or kg-CO2/L)×10-3 | #VALUE! | ⑥ | 稼働日数(日/年) | 0
|  | N2O由来GHG排出量(焼却設備含む) | N2O排出量 (t-N2O/年) | Y=0.000232(t-N2O/wet-t)X×稼働日数(日/年) | 0 | X：汚泥投入量（wet-t/日）
|  |  | t-CO2/年 | Y=N2O排出量(t-N2O/年)×298(t-CO2/t-N2O) | 0 | ⑦
|  | 発電によるGHG排出削減量 | t-CO2/年 | Y=発電電力量（A）(千kWh/年)×0.555(t-CO2/千kWh) | #VALUE! | ⑧
|  | 合計 | t-CO2/年 | ー | #VALUE! | ⑨：⑤＋⑥＋⑦＋⑧
温室効果ガス削減効果 |  |  | ％ | ー | #VALUE! | ⑩：(1－⑨/④)×100
：手入力またはプルダウンで選択