## 互換性チェック
資料編3 削減目標208万t-CO2削減に対応したツール(ツール本体) - 互換性あり.xlsx の互換性レポート
2023/3/23 14:03 に実行
このブックを以前のファイル形式で保存した場合、または以前のバージョンの Microsoft Excel で開いた場合、一覧表示されている機能は利用できなくなります。
再現性の低下 | 出現数 | バージョン
選択したファイル形式でサポートされていない書式が、このブック内の一部のセルまたはスタイルに設定されています。このような書式は、選択したファイル形式で使用できる最も近い書式に変換されます。 | 522 | Excel 97-2003

## 選択肢リスト
水処理方式 | 焼却の有無 | 処理方式リスト | 平均値の算出式
(水処理方式) | (焼却設備の有無） | (処理方式を選択) | 係数 | 切片
1.標準活性汚泥法 | 焼却あり | OD法 | -0.574 | 0.8409
2.長時間エアレーション法 | 焼却なし | 標準法 | -0.516 | 0.9213
3.酸素活性汚泥法 |  | 高度処理 | -0.612 | 1.0823
4.モディファイド・エアレーション法 |  | 焼却あり | -0.636 | 1.4259
5.ステップエアレーション法
6.回分式活性汚泥法
7.好気性ろ床法
8.嫌気好気ろ床法
9.高速散水ろ床法
10.接触酸化法
11.回転生物接触法
12.土壌被覆型礫間接触法
13.オキシデーションディッチ法
14.嫌気無酸素好気法
15.循環式硝化脱窒法
16.硝化内生脱窒法
17.ステップ流入式多段硝化脱窒法
18.嫌気好気活性汚泥法
19.高度処理オキシデーションディッチ法
20.循環式消化脱窒型膜分離活性汚泥法
21.その他処理方法

## ツール入力シート①
下水処理場における温室効果ガス排出量削減目標・実現手法設定支援ツール
（省エネ、創エネ、焼却の高度化、再生可能エネルギーの導入による削減目標208万t-CO2削減目標設定ツール)
・このシートでは現状の温室効果ガス排出量や標準的な処理場における温室効果ガス排出量を算出します。
下記に必要事項の入力をお願いします。
入力又はリストから選択
自動計算
1. 基本情報(2018年の情報を記入 処理水量のみ2013年の値も入力) | [5 empty] | 排出係数(実態に応じて変更可能)
処理施設全体の処理水量(2013年) |  | 千m3/年 |  |  |  | 固定
処理施設全体の処理水量(2018年) |  | 千m3/年
水処理方法 |  | ⇒水処理の分類より最も現状に合うものを選択して下さい。 |  | ・水処理の分類（複数の水処理方法を採用している場合、流入水量の比率が多い方法を選択してください。） ①OD法：オキシデーションディッチ法、高度処理オキシデーションディッチ法 ②高度処理：嫌気無酸素好気法、循環式硝化脱窒法、硝化内生脱窒法、ステップ流入式多段硝化脱窒法、嫌気好気活性汚泥法 ③標準法：標準活性汚泥法、その他上記に記載が無い水処理方法
焼却炉設備の有無 |  | 0
電力の排出係数 | 0.25 | t-CO2/千kWh | ←2030年度の全電源平均の電力排出係数：0.25kg-CO₂/kWh（出典：2030年度におけるエネルギー需給の見通し）
処理方式 | 0
2．実績値の算出(エネルギー消費にかかる温室効果ガス排出量)
当該処理場のエネルギー消費にかかる温室効果ガス排出量を算出する。
下記に2013年及び2018年の実績値の記入をお願いします。
2013年実績値(2030年目標値(目安)決定)
項目 |  | 消費量等（年間） | 単位 |  | 排出係数 | 単位 |  | 排出量 | 単位
処理施設全体の消費電力量 |  |  | 千kWh | × | 0.25 | t-CO₂/千kWh | ＝ |  | t-CO₂
燃料 (処理施設全体) | 特A重油 |  | kL | × | 2.71 | t-CO₂/kL | ＝ |  | t-CO₂
| A重油 |  | kL | × | 2.71 | t-CO₂/kL | ＝ |  | t-CO₂
| 灯油 |  | kL | × | 2.49 | t-CO₂/kL | ＝ |  | t-CO₂
| 軽油 |  | kL | × | 2.58 | t-CO₂/kL | ＝ |  | t-CO₂
| ガソリン |  | kL | × | 2.32 | t-CO₂/kL | ＝ |  | t-CO₂
| 都市ガス |  | 千Nm³ | × | 2.23 | t-CO₂/千Nm³ | ＝ |  | t-CO₂
| プロパンガス |  | 千Nm³ | × | 3 | t-CO₂/千Nm³ | ＝ |  | t-CO₂
| コークス |  | ｔ | × | 3.17 | t-CO₂/t | ＝ |  | t-CO₂
| 混合油(草刈り用燃料) |  | kl | × | 2.32 | t-CO₂/kl | ＝ |  | t-CO₂
| その他 (必要に応じて記入) |  |  | × |  |  | ＝ |  | t-CO₂
| その他 (必要に応じて記入) |  |  | × |  |  | ＝ |  | t-CO₂
| その他 (必要に応じて記入) |  |  | × |  |  | ＝ |  | t-CO₂
2013年エネルギー消費にかかる温室効果ガス排出量 | [7 empty] | 0 | t-CO₂
2018年実績値(2018年標準値との比較用)
項目 |  | 消費量等（年間） | 単位 |  | 排出係数 | 単位 |  | 排出量 | 単位
処理施設全体の消費電力量 |  |  | 千kWh | × | 0.25 | t-CO₂/千kWh | ＝ |  | t-CO₂
燃料 (処理施設全体) | 特A重油 |  | kL | × | 2.71 | t-CO₂/kL | ＝ |  | t-CO₂
| A重油 |  | kL | × | 2.71 | t-CO₂/kL | ＝ |  | t-CO₂
| 灯油 |  | kL | × | 2.49 | t-CO₂/kL | ＝ |  | t-CO₂
| 軽油 |  | kL | × | 2.58 | t-CO₂/kL | ＝ |  | t-CO₂
| ガソリン |  | kL | × | 2.32 | t-CO₂/kL | ＝ |  | t-CO₂
| 都市ガス |  | 千Nm³ | × | 2.23 | t-CO₂/千Nm³ | ＝ |  | t-CO₂
| プロパンガス |  | 千Nm³ | × | 3 | t-CO₂/千Nm³ | ＝ |  | t-CO₂
| コークス |  | ｔ | × | 3.17 | t-CO₂/t | ＝ |  | t-CO₂
| 混合油(草刈り用燃料) |  | kl | × | 2.32 | t-CO₂/kl | ＝ |  | t-CO₂
| その他 (必要に応じて記入) |  |  | × | 0.5 |  | ＝ |  | t-CO₂
| その他 (必要に応じて記入) |  |  | × | 0.5 |  | ＝ |  | t-CO₂
| その他 (必要に応じて記入) |  |  | × | 0.5 |  | ＝ |  | t-CO₂
2018年エネルギー消費にかかる温室効果ガス排出量 | [7 empty] | 0 | t-CO₂

## ツール入力シート②
3．実績値の算出(処理プロセスからの温室効果ガス排出量) | [6 empty] | 入力又はリストから選択
当該処理場の処理プロセスからの温室効果ガス排出量を算出する。 | [6 empty] | 自動計算
下記に2018年の実績値の記入をお願いします。 | [6 empty] | 排出係数(実態に応じて変更可能)
固定
項目 |  |  | 処理量等 | 単位 |  | 排出係数 | 単位 |  | 排出量 | 単位 | 水処理プロセスからの排出についての適用排出係数(参考)
下水の処理 | 年間処理水量 | 標準活性汚泥法 |  | 千m³/年 | × | 0.000142 | t-N₂O/千m³ | ＝ | 0 | t-CO₂
[5 empty] | × | 0.00088 | t-CH₄/千m³ | ＝ | 0 | t-CO₂
|  | 嫌気好気活性汚泥法 |  | 千m³/年 | × | 2.92e-05 | t-N₂O/千m³ | ＝ | 0 | t-CO₂
[5 empty] | × | 0.00088 | t-CH₄/千m³ | ＝ | 0 | t-CO₂
|  | 嫌気無酸素好気法及び循環式硝化脱窒法等 |  | 千m³/年 | × | 1.17e-05 | t-N₂O/千m³ | ＝ | 0 | t-CO₂
[5 empty] | × | 0.00088 | t-CH₄/千m³ | ＝ | 0 | t-CO₂
|  | 循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法 |  | 千m³/年 | × | 5e-07 | t-N₂O/千m³ | ＝ | 0 | t-CO₂
[5 empty] | × | 0.00088 | t-CH₄/千m³ | ＝ | 0 | t-CO₂
|  | 処理水量に一律加算 (汚泥処理プロセス) | 0 | 千m³/年 | × | 6e-07 | t-N₂O/千m³ | ＝ | 0 | t-CO₂
汚泥の焼却 | 焼却炉投入汚泥量 | 高分子・流動炉(通常) 約800℃ |  | wet-t/年 | × | 0.00151 | t-N₂O/wet-t | ＝ | 0 | t-CO₂
[5 empty] | × | 9.7e-06 | t-CH₄/wet-t | ＝ | 0 | t-CO₂
|  | 高分子・流動炉(高温) 約850℃ |  | wet-t/年 | × | 0.000645 | t-N₂O/wet-t | ＝ | 0 | t-CO₂
[5 empty] | × | 9.7e-06 | t-CH₄/wet-t | ＝ | 0 | t-CO₂
|  | 高分子・多段炉 |  | wet-t/年 | × | 0.000882 | t-N₂O/wet-t | ＝ | 0 | t-CO₂
[5 empty] | × | 9.7e-06 | t-CH₄/wet-t | ＝ | 0 | t-CO₂
|  | 石灰系 |  | wet-t/年 | × | 0.000294 | t-N₂O/wet-t | ＝ | 0 | t-CO₂
[5 empty] | × | 9.7e-06 | t-CH₄/wet-t | ＝ | 0 | t-CO₂
|  | その他下水汚泥(多段吹込燃焼式流動床炉・二段燃焼式循環流動床炉・ストーカー炉) |  | wet-t/年 | × | 0.000263 | t-N₂O/wet-t | ＝ | 0 | t-CO₂
[5 empty] | × | 9.7e-06 | t-CH₄/wet-t | ＝ | 0 | t-CO₂
|  | 炭化固形燃料化炉 |  | wet-t/年 | × | 3.12e-05 | t-N₂O/wet-t | ＝ | 0 | t-CO₂
[5 empty] | × | 9.7e-06 | t-CH₄/wet-t | ＝ | 0 | t-CO₂
汚泥の埋立 | 汚泥埋立量 | 嫌気性 |  | ds-t/年 | × | 0.133 | t-CH₄/ds-t | ＝ | 0 | t-CO₂
|  | 準好気性 |  | ds-t/年 | × | 0.0667 | t-CH₄/ds-t | ＝ | 0 | t-CO₂
コンポスト化 | コンポスト化量 | コンポスト化 |  | wet-t/年 | × | 0.0003 | t-N₂O/wet-t | ＝ | 0 | t-CO₂
[6 empty] | 0.004 | t-CH₄/wet-t | ＝ | 0 | t-CO₂
2018年処理プロセスからの温室効果ガス排出量 | [8 empty] | 0 | t-CO₂

## ツール入力シート③
4．実績値の算出(創エネ量)
当該処理場の創エネ量を算出する。 | [5 empty] | 入力又はリストから選択
下記に2018年の実績値の記入をお願いします。 | [5 empty] | 自動計算
※創エネ量は外部利用した量のみを計上してください。自処理場で消費した分は除く。 | [5 empty] | 排出係数(実態に応じて変更可能)
固定
① 消化ガス利用に関する創エネ量
項目 | 有効利用量 | 創エネ量(A重油換算) | A重油CO₂排出係数 | 創エネ量
| 千m³/年 | A重油換算kl／年 | t-CO₂/KL | t-CO₂/年
消化ガス利用(発電以外) |  | 0 | 2.71 | 0
② 発電に関する創エネ量
項目 | 発電量 | 排出係数 | 創エネ量
| 千kWh/年 | t-CO₂/千kWh | t-CO₂/年
消化ガス発電 |  | 0.25 | 0
太陽光発電 |  | 0.25 | 0
小水力発電 |  | 0.25 | 0
風力発電 |  | 0.25 | 0
焼却廃熱発電 |  | 0.25 | 0
その他発電 |  | 0.25 | 0
合計 | 0
③ 焼却熱利用に関する創エネ量
項目 | 熱媒体の種類 | 温度（利用前） | 温度（利用後） | 供給量 | 創エネ量 | A重油CO₂排出係数 | 創エネ量
| 温水or蒸気 | ℃ | ℃ | t／年 | A重油換算kl／年 | t-CO₂/KL | t-CO₂/年
焼却熱利用 |  |  |  |  | 0 | 2.71 | 0
水比熱J/g/k | 4.186
A重油換算MJ/l | 39.1
蒸気比熱J/g/k | 1.85
④ 固形燃料化に関する創エネ量
項目 | 固形燃料製造量 | 創エネ量(A重油換算) | A重油CO₂排出係数 | 創エネ量
| MJ/年 | A重油換算kl／年 | t-CO₂/KL | t-CO₂/年
固形燃料化 |  | 0 | 2.71 | 0
⑤ 創エネ量合計値
2018年総創エネ量 | 0 | t-CO₂/年

## 目標設定の考え方について
5. 2030年における目標値(目安)の考え方について
改定地球温暖化対策計画における下水道分野の取り組みとして、
2030年度における温室効果ガス排出量を2013年度比(二酸化炭素換算で)208万t削減が目標として挙げられている。 | (参考)下水道分野における2013年、2018年の実績値(電力排出係数：0.25t-CO₂/千kWh)
208万tの内訳としては
①省エネの促進により60万t削減
②下水汚泥のエネルギー化(創エネ)により70万t削減
③汚泥焼却の高度化により78万t削減
④再生可能エネルギーの導入により1万t削減 となっている。
①省エネの促進により60万t削減については
各処理場において電力・燃料消費を2013年度実績値より年率2％削減するように目標値(目安)を設定。
②下水汚泥のエネルギー化(創エネ)により70万t削減については
下水道事業全体で2013年から2018年にかけて削減した29万tを70万tから差し引き、
残りの41万tをOD法以外の処理場において流量比に応じて配分することで目標値(目安)を設定。(2018年度を基準に目標値(目安)を設定)
③汚泥焼却の高度化により78万t削減については
下水道事業全体で2013年から2018年にかけて削減した7万tを78万tから差し引き、残りの71万tを按分することで2018年度を基準に目標値(目安)を設定する。
更に本ツールにおいてはスラッジセンター等の汚泥再資源化施設を対象としていないため、2018年におけるスラッジセンター等の汚泥再資源化施設からの排出分である38万tを差し引き、
残りの33万t(=71-38)を焼却設備を有する処理場において流量比に応じて配分することで目標値(目安)を設定。(2018年度を基準に目標値(目安)を設定)
④再生可能エネルギーの導入により1万t削減については
他の削減量と比較して小さいため本ツールにおいては削減目標値(目安)の算出には含めない。
ただし、「再エネ対策シート」や「追加対策シート」で対策検討することで、
削減量としてカウントすることは可能である。

## 2030年目標設定
6. 2030年における目標値(目安)について
2018年実績値をもとに2030年の温室効果ガス削減量の目標値(目安)を算出する。
・現状の整理
2018年実績値
エネルギー消費にかかる温室効果ガス排出量 |  |  |  | 0 | t-CO₂
処理プロセスからの温室効果ガス排出量 |  |  |  | 0 | t-CO₂
創エネ量 |  |  |  | 0 | t-CO₂
総温室効果ガス排出量 |  |  |  | 0 | t-CO₂
処理水量当たりの温室効果ガス排出量 |  |  |  | #DIV/0! | t-CO₂/千m³
①省エネの促進による削減目標値(目安)
2013年実績値をもとに2030年度における目標値(目安)の算出を行う。
| (実績値) | (目標値(目安) 年率2％削減した場合の数値)
年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年
処理水量当たりの 温室効果ガス排出量(t-CO₂/千m³) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2018年実績値 | (実績値) 2013年: #DIV/0!
2018年実績値と2030年度目標値(目安)から削減目標を算出する
削減目標値(目安)は | (実績値) 2013年: #DIV/0!; (目標値(目安) 年率2％削減した場合の数値) 2014年: t-CO₂/年となる。
※0であれば目標値以下
②下水汚泥のエネルギー化(創エネ)による削減目標値(目安)
処理方式: | (実績値) 2013年: 0
2018年OD法以外の総処理水量 | (実績値) 2013年: 14063058.0316; (目標値(目安) 年率2％削減した場合の数値) 2014年: 千m³/年
該当処理場における処理水量 | (実績値) 2013年: 0; (目標値(目安) 年率2％削減した場合の数値) 2014年: 千m³/年
流量比 | (実績値) 2013年: 0; (目標値(目安) 年率2％削減した場合の数値) 2014年: ー
削減目標値(目安)は | (実績値) 2013年: 0; (目標値(目安) 年率2％削減した場合の数値) 2014年: t-CO₂/年となる。
③汚泥焼却の高度化による削減目標値(目安)
処理方式: | (実績値) 2013年: 0
2018年焼却を有する 処理場の総処理水量 | (実績値) 2013年: 4653400.1319; (目標値(目安) 年率2％削減した場合の数値) 2014年: 千m³/年
該当処理場における処理水量 | (実績値) 2013年: 0; (目標値(目安) 年率2％削減した場合の数値) 2014年: 千m³/年
流量比 | (実績値) 2013年: 0; (目標値(目安) 年率2％削減した場合の数値) 2014年: ー
削減目標値(目安)は | (実績値) 2013年: 0; (目標値(目安) 年率2％削減した場合の数値) 2014年: t-CO₂/年となる。
④まとめ
本処理場における2030年削減目標値(目安)の合計は
#DIV/0! | (実績値) 2013年: t-CO₂/年となる。
2018年実績値 | (実績値) 2013年: 0; (目標値(目安) 年率2％削減した場合の数値) 2014年: t-CO₂
2030年削減目標値(目安) | (実績値) 2013年: #DIV/0!; (目標値(目安) 年率2％削減した場合の数値) 2014年: t-CO₂
2030年目標値(目安) | (実績値) 2013年: #DIV/0!; (目標値(目安) 年率2％削減した場合の数値) 2014年: t-CO₂
#DIV/0!
削減目標値
注：電力消費にかかる温室効果ガス排出量は、
2030年度の全電源平均の電力排出係数：0.25kg-CO₂/kWh
（出典：2030年度におけるエネルギー需給の見通し）
を用いて算出

## 2018年平均値
7．標準値の算出
2018年実績値をもとに各処理場の処理水量等の特性に応じた既存施設の標準的な値である「標準値」の算出を行う。
○日平均処理水量
処理水量 | 0 | 千m3/年 | ÷ | 365 | 日/年 | ＝ | 0 | m3/日
○標準値算出 | 処理方式: | 0
| 係数 | LOG10 (処理水量[m³/日]) | 切片 |  | 標準値 | 単位
処理水量当たりの 温室効果ガス排出量の標準値 | #N/A | #VALUE! | #N/A | = | #VALUE! | t-CO₂/千m³
| 処理水量当たりの 温室効果ガス排出量 (t-CO₂/千m³) |  | 温室効果ガス排出量 (t-CO₂/年)
2018年実績値 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2018年標準値 | #VALUE! |  | #VALUE!
・2018年標準値まで削減をするには | [7 empty] | ・2018年標準値まで削減をするには
#DIV/0! | t-CO₂/千m³削減が必要になる。 | [6 empty] | #DIV/0! | t-CO₂/年削減が必要になる。
※2018年実績値ー2018年標準値 | [7 empty] | ※2018年実績値ー2018年標準値
※マイナス値であれば標準以下 | [7 empty] | ※マイナス値であれば標準以下
注：電力消費にかかる温室効果ガス排出量は、2030年度の全電源平均の電力排出係数：0.25kg-CO₂/kWh
（出典：2030年度におけるエネルギー需給の見通し）を用いて算出
注：電力消費にかかる温室効果ガス排出量は、2030年度の全電源平均の電力排出係数：0.25kg-CO₂/kWh
（出典：2030年度におけるエネルギー需給の見通し）を用いて算出

## 水処理対策シート
・水処理対策リスト
各対策の導入効果については必ず着色部のセルのリンクから各対策入力シートにアクセスをして必要情報を記入してください。
各対策の導入効果は目安値であり、実際の導入に当たっては詳細な検討を必要とします。
対策を検討する場合は下記に"○"を入力 | 対策 番号 | 対象 | 対策内容 | 適応条件 | 対策導入設備 | 組み合わせることができる可能性のある対策※1 | 対策による 温室効果ガス削減量 | 現状の温室効果ガス排出量 (2018年実績) | 対策の寄与率 (削減量/現状の総排出量)
|  | 水処理設備 |  |  |  |  | t-CO₂ | t-CO₂ | %
| 対策No.1 | OD法 | 流入比率に応じた機械撹拌式曝気装置の間欠運転 | ・流入比率が低い処理場 | 反応タンク設備 | No.2
| 対策No.2 | OD法 | 自動制御をもちいた運転管理の導入 | ・自動制御を行っていない処理場 | 反応タンク設備、最終沈殿池設備等水処理設備 | No.1
| 対策No.3 | 標準法、高度処理、その他水処理 | 高効率ブロワの導入(磁気浮上式ターボブロア) | ・従来型の多段ターボブロアを使用している処理場 | 送風機設備 | No.4、No.5
| 対策No.4 | 標準法、高度処理、その他水処理 | 微細気泡散気装置等の導入による酸素移動効率の上昇 | ・散気板、散気筒など酸素移動効率の悪い散気装置を使用している処理場 | 反応タンク設備 | No.3、No.5
| 対策No.5 | 標準法、高度処理、その他水処理 | 無酸素槽・嫌気槽撹拌機を省エネ型撹拌機へ変更 | ・省エネ型でない撹拌機を使用している処理場 | 反応タンク設備 | No.3、No.4
| 対策No.6 | 標準法、高度処理、その他水処理 | 【B－DASH】ICTを活用した効率的な硝化運転制御の実用化に関する技術の導入 | ・活性汚泥を用いた下水処理方式で、好気タンクを有すること。 ・アンモニア性窒素に対して明確な処理目標があること。 ・風量制御が可能であること。 | 反応タンク設備、送風機設備等水処理設備 | ※2
| 対策No.7 | 標準法 | 【B－DASH】DHSシステムを用いた水量変動追従型水処理技術 | ・計画放流水質が、BOD：10～15mg/Lの区分で、窒素・りん除去を目的とする高度処理を必要としない下水処理場 ・標準活性汚泥法等の既存施設の改造、ならびに水処理施設の新設または増設に適用可能。 | 最初沈殿池、反応タンク設備、最終沈殿池設備 | ※2
| 対策No.8 | 標準法 | 【B－DASH】無曝気循環式水処理技術 | ・ 計画放流水質がBODで10 mg/Lを超え、15 mg/L以下の区分である下水処理場 ・ 流入下水の温度：最低月15℃以上 ・ 標準法の代替 （高度処理 （N、P除去） は不可※） ※ 高度処理を必要とする下水処理場において、その一部系列に本技術を適用することは可能 ・ 既設改造、新設ともに対応可能 | 最初沈殿池、反応タンク設備、最終沈殿池設備 | ※2
| 対策No.9 | 標準法、高度処理、その他水処理 | 【B－DASH】超高効率固液分離技術 | ・バイオマス受入れを含め、汚泥のエネルギー利用を進めたい下水処理場 ・最初沈殿池の更新と合わせ、施設のコンパクト化・耐震化を図りたい下水処理場 ・水処理・汚泥処理の全体で省エネを図りたい下水処理場 ・合流改善やSSO 改善をして、環境改善を図りたい下水処理場 | 最初沈殿池 | ※2
各対策の合計値 | [6 empty] | 0 |  | #VALUE!
※ 1各対策の組み合わせに関しては処理場条件により組み合わせることができるもの、できないものがありますので、実際に組み合わせることできるかに関しては詳細な検討が必要となります。
上記の「組み合わせることができる可能性のある対策」以外の組み合わせについての可能性を排除するものではありません。
※2 B-DASH技術に関しては各対策と実際に組み合わせることができるかに関しては詳細な検討が必要となります。
・各対策の導入効果は「対策後の結果の出力」を参照ください。

## 汚泥処理対策シート
・汚泥処理対策リスト
各対策の導入効果については必ず着色部のセルのリンクから各対策入力シートにアクセスをして必要情報を記入してください。
各対策の導入効果は目安値であり、実際の導入に当たっては詳細な検討を必要とします。
対策を検討する場合は下記に"○"を入力 | 対策 番号 | 対象 | 対策内容 | 適応条件 | 対策導入設備 | 組み合わせることができる 可能性のある対策※1 | 対策による 温室効果ガス削減量 | 現状の温室効果ガス排出量 (2018年実績) | 対策の寄与率 (削減量/現状の総排出量)
|  | 汚泥処理設備 |  |  |  |  | t-CO₂ | t-CO₂ | %
| 対策No.1 | 遠心濃縮方式の処理場 | 遠心濃縮機から低動力型への変更 | ・遠心濃縮機などの効率の悪い機械濃縮機を使用している処理場 | 機械濃縮設備 | No.2、No.3
| 対策No.2 | 消化設備の無い処理場 | 消化設備及び消化ガス発電の導入 | ・消化設備の無い処理場 | 消化設備 | No.1、No.3
| 対策No.3 | 遠心脱水方式の処理場 | 遠心脱水機から高効率脱水機への変更 | ・遠心脱水機などの効率の悪い機械脱水機を使用している処理場 | 機械脱水設備 | No.1、No.2
| 対策No.4 | 固形燃料化設備の無い処理場 | 固形燃料化技術の導入 | ・固形燃料化設備の無い処理場 | 固形燃料化設備 | No.1、No.2、No.3
| 対策No.5 | 汚泥焼却設備を有する処理場 | 【B－DASH】脱水・燃焼・発電を全体最適化した革新的下水汚泥エネルギー転換システム | ・脱水設備、焼却設備の新設および更新、既存の遠心脱水機、気泡流動炉の改造の際に導入可能 ・低空気比省エネ燃焼技術に加えて、脱水あるいは発電設備を導入することで、連携/最適化が機能する。 | 機械脱水設備、汚泥焼却設備、廃熱発電設備 | ※2
| 対策No.6 | 汚泥焼却設備を有する処理場 | 【B－DASH】下水道バイオマスからの電力創造システムの導入 | ・遠心脱水機が設置可能 ・焼却灰の処分先または有効利用先が確保可能 ・ ろ過水量が確保可能（蒸気発電機冷却水として） ⇒汚泥1t-DS/日当たり6～8m3/h程度 ろ過水水温は概ね15～30℃の範囲 ・焼却規模 ⇒概ね10t-DS/日以上（1.5t/h以上の蒸気量） | 機械脱水設備、汚泥焼却設備、廃熱発電設備 | ※2
| 対策No.7 | 汚泥焼却設備を有する処理場 | 【B－DASH】温室効果ガス削減を考慮した発電型汚泥焼却技術 | ・焼却規模 60wet-t/日（約16ds-t/日）以上 ・焼却炉形式が流動床式であり、二段燃焼およびそれに類する設備を保有していないこと ・脱水汚泥含水率が85％未満 ・下水処理水の利用が可能であること | 汚泥焼却設備、廃熱発電設備 | ※2
| 対策No.8 | 日平均汚水量10,000m³/日までの処理場 | 【B－DASH】低コスト・省エネルギー型高濃度メタン発酵技術 | ・標準法、OD法で、設計指針に示された条件の範囲で運転してい処理場 ・脱水機の運転時間に余裕があり、濃縮・脱水運転の切替え運用が可能であること ・消化設備、発電設備の設置スペースを未利用用地等に確保できること | 濃縮設備、消化設備、機械脱水設備 | ※2
| 対策No.9 | 日平均汚水量 20,000m³/日以上の処理場 | 【B－DASH】高濃度消化・省エネ型バイオガス精製による効率的エネルギー利活用技術 | ・初沈汚泥が発生する水処理方式（最初沈殿池を備える）であること。 ・本技術全体を導入する場合、流入下水量が日最大20,000m3/日以上であること。 | 濃縮設備 | ※2
各対策の合計値 | [6 empty] | 0 |  | #VALUE!
※ 1各対策の組み合わせに関しては処理場条件により組み合わせることができるもの、できないものがありますので、実際に組み合わせることできるかに関しては詳細な検討が必要となります。
上記の「組み合わせることができる可能性のある対策」以外の組み合わせについての可能性を排除するものではありません。
※2 B-DASH技術に関しては各対策と実際に組み合わせることができるかに関しては詳細な検討が必要となります。

## 再エネ対策シート
・再エネ対策リスト
各対策の導入効果については必ず着色部のセルのリンクから各対策入力シートにアクセスをして必要情報を記入してください。
各対策の導入効果は目安値であり、実際の導入に当たっては詳細な検討を必要とする。
対策を検討する場合は下記に"○"を入力 | 対策 番号 | 対象 | 対策内容 | 対策による 温室効果ガス削減量 | 現状の温室効果ガス排出量 (処理場全体) | 対策の寄与率 (現状/現状の総排出量)
|  |  |  | t-CO₂ | t-CO₂ | %
| 対策No.1 | 全処理場 | 太陽光発電の導入
| 対策No.2 | 全処理場 | 風力発電の導入
各対策による合計値 |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
・各対策の導入効果は「対策後の結果の出力」を参照ください。

## 追加対策シート
・追加対策リスト
対策リストに無い対策を行う場合下記に内容や削減量の記入をお願いします。
10以上の追加の対策がある場合は適宜リストの追加をお願いします。
対策 番号 | 対策内容 | 対策による 温室効果ガス削減量 | 現状の温室効果ガス排出量 (2018年実績) | 対策の寄与率 (削減量/現状の総排出量)
|  | t-CO₂ | t-CO₂ | %
対策No.1
対策No.2
対策No.3
対策No.4
対策No.5
対策No.6
対策No.7
対策No.8
対策No.9
対策No.10
対策No.11
対策No.12
対策No.13
対策No.14
対策No.15
対策No.16
対策No.17
対策No.18
対策No.19
対策No.20
各対策の合計値 |  | 0 |  | #VALUE!
・各対策の導入効果は「対策後の結果の出力」を参照ください。
参考文献等
課題解決技術支援ツール（試行版） https://sewage-tech.net/
こちらのURLにて省エネや創エネ等を検索いただくと様々な脱炭素に資する技術のマニュアルが確認できます。
下記に一例を示します。
特に対策メニューの少ないODにおける省エネ対策や運転管理改善手法については③、④を参考にされたい。
①下水道における地球温暖化対策マニュアル（環境省・国土交通省 2016年3月）
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/sewer/manuals.html
②下水処理場のエネルギー最適化に向けた省エネ技術導入マニュアル（案）（国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部 2019年6月）
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000379.html
③OD法における省エネ対策に関する参考文献：
オキシデーションディッチ法の省エネ技術に関する技術資料(公益財団法人 日本下水道新技術機構 2017年3月）
https://www.jiwet.or.jp/publicity/publication/manuals
④運転管理改善手法に関する参考文献：
下水処理場の省エネ診断に関する技術マニュアル(公益財団法人 日本下水道新技術機構 2022年9月)
https://www.jiwet.or.jp/publicity/publication/manuals

## 対策後の結果の出力
・対策後の結果の出力
※マイナス値であれば目標値(目安)、 平均値以上の対策が講じられています
|  | 現状の排出量 (2018年実績) | 2018年 平均値 | 2030年 目標値(目安) | 対策後の排出量 | 目標値(目安)とするのに 必要な残りの対策量 | 平均値とするのに 必要な残りの対策量
| 温室効果ガス排出量 (t-CO₂/年) | 0 | #VALUE! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE!
| 目標値(目安)への達成割合(%) |  |  |  |  | #DIV/0!
| 平均値への達成割合(%) |  |  |  |  | #VALUE!
| 対策項目 |  |  |  |  | 削減量 | 全体に対する寄与率 (削減量÷2018年実績値×100)
水処理対策シート対策項目
汚泥処理対策シート対策項目
再エネ対策シート対策項目
追加対策シート対策項目
| 合計 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
全国と比較するときの基準
本省目標である208万-CO₂削減に対応する値)
本ツールで設定した対策を講じた時の排出量
注：電力消費にかかる温室効果ガス排出量は、2030年度の全電源平均の電力排出係数：0.25kg-CO₂/kWh
（出典：2030年度におけるエネルギー需給の見通し）を用いて算出

## 水処理対策No.1
・水処理対策No.1 流入比率に応じた機械撹拌式曝気装置の間欠運転 |  |  |  |  | クリックで対策シートに戻る
下記、緑色のセルに実態に合わせて数値を入力してください。 |  |  |  | 入力又はリストから選択
黄色のセルが温室効果ガス削減量になります。 |  |  |  | 自動計算
排出係数(実態に応じて変更可能)
固定
OD法の処理場で流入比率が低い処理場において曝気装置の間欠運転ができる可能性があります。
適応条件 | OD法の処理場
処理場消費電力量 |  | 千kWh/年
削減率 | 16 | % | ※本業務におけるアンケート調査結果より
導入割合 |  | % | ※一部系列、一部機器のみ対策を行う場合はその対策導入割合を入力してください。
消費電力量削減量 | 0 | 千kWh/年 | 全て行う場合は100%です。
電力の排出係数 | 0.25 | t-CO₂/千kWh
温室効果ガス削減量 | 0 | t-CO₂

## 水処理対策No.2
・水処理対策No.2 自動制御をもちいた運転管理の導入 |  |  |  |  | クリックで対策シートに戻る
下記、緑色のセルに実態に合わせて数値を入力してください。 |  |  |  | 入力又はリストから選択
黄色のセルが温室効果ガス削減量になります。 |  |  |  | 自動計算
排出係数(実態に応じて変更可能)
固定
検討技術の詳細は「公財）日本下水道新技術機構 オキシデーションディッチ法の省エネ技術に関する技術資料」を参照してください
参考HP：https://www.jiwet.or.jp/publicity/publication/manuals
・本技術のイメージ | オキシデーションディッチ法の省エネ技術に関する技術資料より」
適応条件 | OD法の処理場
処理場消費電力量 |  | 千kWh/年
削減率 | 12.9 | % | ※「公財）日本下水道新技術機構 オキシデーションディッチ法の省エネ技術に関する技術資料より」
導入割合 |  | % | ※一部系列、一部機器のみ対策を行う場合はその対策導入割合を入力してください。
消費電力量削減量 | 0 | 千kWh/年 | 全て行う場合は100%です。
電力の排出係数 | 0.25 | t-CO₂/千kWh
温室効果ガス削減量 | 0 | t-CO₂

## 水処理対策No.3
・水処理対策No.3 高効率ブロワの導入(磁気浮上式ターボブロア) | [5 empty] | クリックで対策シートに戻る
下記、緑色のセルに実態に合わせて数値を入力してください。 |  |  |  |  | 入力又はリストから選択
黄色のセルが温室効果ガス削減量になります。 |  |  |  |  | 自動計算
排出係数(実態に応じて変更可能)
固定
検討技術の詳細は「下水道における地球温暖化対策マニュアル 参-8」を参照してください
参考HP：https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/sewer/manuals.html
適応条件 |  | 標準法、高度処理、その他水処理
送風機設備の消費電力量 |  |  | 千kWh/年
削減率 |  |  | % | ※下記表から最も適合する削減率を選択してください。
導入割合 |  |  | % | ※一部系列、一部機器のみ対策を行う場合はその対策導入割合を入力してください。
消費電力量削減量 |  | 0 | 千kWh/年 | 全て行う場合は100%です。
電力の排出係数 |  | 0.25 | t-CO₂/千kWh
温室効果ガス削減量 |  | 0 | t-CO₂
本技術導入による削減率
| 省エネ技術 | 従来技術 | 従来技術
| 磁気浮上 単段ターボ | 歯車増速 単段ターボ | 従来型 多段ターボ
消費電力量 (kWh/日) | 1200 | 1352 | 1400
削減率(%) |  | 11.2426 | 14.2857
・削減効果出典元 下水道における地球温暖化対策マニュアル 参-8より

## 水処理対策No.4
・水処理対策No.4 微細気泡散気装置等の導入による酸素移動効率の上昇 |  |  |  |  | クリックで対策シートに戻る
下記、緑色のセルに実態に合わせて数値を入力してください。 |  |  |  | 入力又はリストから選択
黄色のセルが温室効果ガス削減量になります。 |  |  |  | 自動計算
排出係数(実態に応じて変更可能)
固定
検討技術の詳細は「下水道における地球温暖化対策マニュアル 参-6」を参照してください
参考HP：https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/sewer/manuals.html
適応条件 | 標準法、高度処理、その他水処理
送風機設備の消費電力量 |  | 千kWh/年
削減率 | 50 | % | ※削減率はチャンピオンデータですので留意が必要です。
導入割合 |  | % | ※一部系列、一部機器のみ対策を行う場合はその対策導入割合を入力してください。
消費電力量削減量 | 0 | 千kWh/年 | 全て行う場合は100%です。
電力の排出係数 | 0.25 | t-CO₂/千kWh
温室効果ガス削減量 | 0 | t-CO₂
・削減効果出典元 下水道における地球温暖化対策マニュアル 参-6より

## 水処理対策No.5
・水処理対策No.5 無酸素槽・嫌気槽撹拌機を省エネ型撹拌機へ変更 |  |  |  |  | クリックで対策シートに戻る
下記、緑色のセルに実態に合わせて数値を入力してください。 |  |  |  | 入力又はリストから選択
黄色のセルが温室効果ガス削減量になります。 |  |  |  | 自動計算
排出係数(実態に応じて変更可能)
固定
検討技術の詳細は「下水道における地球温暖化対策マニュアル 参-6」を参照してください
参考HP：https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/sewer/manuals.html
適応条件 | 標準法、高度処理、その他水処理
撹拌機の消費電力量 |  | 千kWh/年 | ※撹拌機の消費電力量が不明の場合は「消費電力量【千kWh/年】＝電動機容量【kW】×年間稼働時間【時/年】×撹拌機台数【台】×0.7」として簡易的に算出することができます。
削減率 | 81 | %
導入割合 |  | % | ※一部系列、一部機器のみ対策を行う場合はその対策導入割合を入力してください。
消費電力量削減量 | 0 | 千kWh/年 | 全て行う場合は100%です。
電力の排出係数 | 0.25 | t-CO₂/千kWh
温室効果ガス削減量 | 0 | t-CO₂
・削減効果出典元 下水道における地球温暖化対策マニュアル p56より

## 水処理対策No.6
・水処理対策No.6 【B－DASH】ICTを活用した効率的な硝化運転制御の実用化に関する技術の導入 | [5 empty] | クリックで対策シートに戻る
下記、緑色のセルに実態に合わせて数値を入力してください。 |  |  |  |  | 入力又はリストから選択
黄色のセルが温室効果ガス削減量になります。 |  |  |  |  | 自動計算
排出係数(実態に応じて変更可能)
固定
検討技術の詳細は「ICTを活用した効率的な硝化運転制御の実用化に関する技術実証事業」におけるガイドラインを参照してください | [5 empty] | ・本技術のイメージ
参考HP：http://www.nilim.go.jp/lab/ecg/bdash/h26_hitachi.htm
適応条件 |  | 標準法、高度処理、その他水処理の処理場
送風機設備の消費電力量 |  |  | 千kWh/年
削減率 |  |  | % | ※下記表から最も適合する削減率を選択してください。
導入割合 |  |  | % | ※一部系列、一部機器のみ対策を行う場合はその対策導入割合を入力してください。
消費電力量削減量 |  | 0 | 千kWh/年 | 全て行う場合は100%です。
電力の排出係数 |  | 0.25 | t-CO₂/千kWh
温室効果ガス削減量 |  | 0 | t-CO₂
本技術導入による削減率
日最大 流入水量 | 処理方式 | 制御方法 | 消費電力量 [kWh/日］ | 削減率
10000m³ | 標準法 | 風量一定 | 2610 | 34.8659
|  | DO一定制御 | 2000 | 15
|  | B－DASH導入 | 1700 | -
50000m³ |  | 風量一定 | 12100 | 26.8595
|  | DO一定制御 | 10200 | 13.2353
|  | B－DASH導入 | 8850 | -
100000m³ |  | 風量一定 | 21300 | 24.4131
|  | DO一定制御 | 19300 | 16.5803
|  | B－DASH導入 | 16100 | -
10000m³ | 循環法 | 風量一定 | 2970 | 29.9663
|  | DO一定制御 | 2460 | 15.4472
|  | B－DASH導入 | 2080 | -
50000m³ |  | 風量一定 | 14100 | 23.4043
|  | DO一定制御 | 12400 | 12.9032
|  | B－DASH導入 | 10800 | -
100000m³ |  | 風量一定 | 24600 | 19.1057
|  | DO一定制御 | 23200 | 14.2241
|  | B－DASH導入 | 19900 | -
・削減効果出典元【B－DASH】ICTを活用した効率的な硝化運転制御の実用化に関する技術実証事業ガイドラインp125,126より

## 水処理対策No.7
・水処理対策No.7 【B－DASH】DHSシステムを用いた水量変動追従型水処理技術 |  |  |  |  | クリックで対策シートに戻る
下記、緑色のセルに実態に合わせて数値を入力してください。 |  |  |  | 入力又はリストから選択
黄色のセルが温室効果ガス削減量になります。 |  |  |  | 自動計算
排出係数(実態に応じて変更可能)
固定
検討技術の詳細は「DHSシステムを用いた水量変動追従型水処理技術実証事業」におけるガイドラインを参照してください |  |  |  |  | ・本技術のイメージ
参考HP：http://www.nilim.go.jp/lab/ecg/bdash/h28_sanki.htm
適応条件 | 標準法
水処理設備消費電力量 |  | 千kWh/年 | ※主ポンプを除く
削減率 | 62 | %
導入割合 |  | % | ※一部系列、一部機器のみ対策を行う場合はその対策導入割合を入力してください。
消費電力量削減量 | 0 | 千kWh/年
電力の排出係数 | 0.25 | t-CO₂/千kWh
温室効果ガス削減量 | 0 | t-CO₂
・削減効果出典元【B－DASH】DHSシステムを用いた水量変動追従型水処理技術実証事業ガイドラインp32より

## 水処理対策No.8
| ・水処理対策No.8 【B－DASH】無曝気循環式水処理技術 | [5 empty] | クリックで対策シートに戻る
| 下記、緑色のセルに実態に合わせて数値を入力してください。 |  |  |  |  | 入力又はリストから選択
| 黄色のセルが温室効果ガス削減量になります。 |  |  |  |  | 自動計算
排出係数(実態に応じて変更可能)
固定
| 検討技術の詳細は「無曝気循環式水処理技術実証事業」におけるガイドラインを参照してください | [6 empty] | ・本技術のイメージ
参考HP：http://www.nilim.go.jp/lab/ecg/bdash/h26_meta.htm
| 適応条件 | 標準法 |  | 計算式
① | 水処理設備消費電力量 |  | 千kWh/年 |  | ※主ポンプを除く
② | 日平均処理水量 |  | 千m³/年
③ | 新技術電力原単位 | 0.105 | 千kWh/千m³
④ | 導入系水処理電力 | 0 | 千kWh/年 | ②×③
⑤ | 導入割合 | 100 | % |  | ※一部系列、一部機器のみ対策を行う場合はその対策導入割合を入力してください。
| 消費電力量削減量 | 0 | 千kWh/年 | （①－④）×⑤
| 電力の排出係数 | 0.25 | t-CO₂/千kWh
| 温室効果ガス削減量 | 0 | t-CO₂
・削減効果出典元【B－DASH】DHSシステムを用いた水量変動追従型水処理技術実証事業ガイドラインp42より

## 水処理対策No.9
・水処理対策No.9 【B－DASH】超高効率固液分離技術 | [5 empty] | クリックで対策シートに戻る
下記、緑色のセルに実態に合わせて数値を入力してください。 |  |  |  |  | 入力又はリストから選択
黄色のセルが温室効果ガス削減量になります。 |  |  |  |  | 自動計算
排出係数(実態に応じて変更可能)
固定
検討技術の詳細は「超高効率固液分離技術を用いたエネルギーマネジメントシステム技術実証事業」におけるガイドラインを参照してください | [5 empty] | ・本技術のイメージ
参考HP：http://www.nilim.go.jp/lab/ecg/bdash/h23_meta.htm
適応条件 |  | 標準法、高度処理、その他の水処理
水処理設備消費電力量 |  |  | 千kWh/年 | ※主ポンプを除く
削減率 |  |  | % | ※下記表から最も適合する削減率を選択してください。
導入割合 |  |  | % | ※一部系列、一部機器のみ対策を行う場合はその対策導入割合を入力してください。
消費電力量削減量 |  | 0 | 千kWh/年
電力の排出係数 |  | 0.25 | t-CO₂/千kWh
温室効果ガス削減量 |  | 0 | t-CO₂
本技術導入による削減率 |  |  | ※本削減率は目安値ですので、実際の導入効果を算出するには詳細な検討が必要となります。
| 標準法 | A2O法
削減率(%) | 12 | 10
・削減効果出典元【B－DASH】超高効率固液分離技術を用いたエネルギーマネジメントシステム技術実証事業ガイドラインp205より

## 汚泥処理対策No.1
・汚泥処理対策No.1 遠心濃縮機から低動力型への変更 | [5 empty] | クリックで対策シートに戻る
下記、緑色のセルに実態に合わせて数値を入力してください。 |  |  |  |  | 入力又はリストから選択
黄色のセルが温室効果ガス削減量になります。 |  |  |  |  | 自動計算
排出係数(実態に応じて変更可能)
固定
検討技術の詳細は「下水道における地球温暖化対策マニュアル p55」を参照してください
参考HP：https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/sewer/manuals.html
適応条件 |  | 遠心濃縮方式の処理場
機械濃縮設備の消費電力量 |  |  | 千kWh/年
削減率 |  |  | % | ※下記表から最も適合する削減率を選択してください。
導入割合 |  |  | % | ※一部系列、一部機器のみ対策を行う場合はその対策導入割合を入力してください。
消費電力量削減量 |  | 0 | 千kWh/年 | 全て行う場合は100%です。
電力の排出係数 |  | 0.25 | t-CO₂/千kWh
温室効果ガス削減量 |  | 0 | t-CO₂
本技術導入による削減率
処理能力 | 遠心⇒低動力型の 削減率(%)
小規模 (10,000m³/日) | 12
中規模 (40,000m³/日) | 27
大規模 (100,000m³/日) | 35
・削減効果出典元 下水道における地球温暖化対策マニュアル p55より（濃縮設備については焼却あり、高度処理においても同様の削減率)

## 汚泥処理対策No.2
・汚泥処理対策No.2 消化設備及び消化ガス発電の導入 | [5 empty] | クリックで対策シートに戻る
下記、緑色のセルに実態に合わせて数値を入力してください。 |  |  |  |  | 入力又はリストから選択
黄色のセルが温室効果ガス削減量になります。 |  |  |  |  | 自動計算
排出係数(実態に応じて変更可能)
固定
検討技術の詳細は「下水道における地球温暖化対策マニュアル p55,56」を参照してください
参考HP：https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/sewer/manuals.html
適応条件 |  | 消化設備の無い処理場
処理場全体の消費電力量 |  |  | 千kWh/年
削減率 |  |  | % | ※下記表から最も適合する削減率を選択してください。
消費電力量削減量 |  | 0 | 千kWh/年
電力の排出係数 |  | 0.25 | t-CO₂/千kWh
温室効果ガス削減量 |  | 0 | t-CO₂
本技術導入による削減率
区分 |  | 削減率% | 適応区分目安
焼却有 | 中規模(40,000m³/日） | 14.8317 | ～100,000m³/日
| 大規模(10,000m³/日） | 17.7628 | 100,000m³/日～
標準法 | 小規模(10,000m³/日) | ー | ～10,000m³/日
| 中規模(40,000m³/日） | 26.878 | 10,000m³/日～100,000m³/日
| 大規模(100,000m³/日） | 31.9252 | 100,000m³/日~
高度処理 | 小規模(10,000m³/日) | ー | ～10,000m³/日
| 中規模(40,000m³/日） | 17.2444 | 10,000m³/日～100,000m³/日
| 大規模(100,000m³/日） | 22.091 | 100,000m³/日～
・削減効果出典元 下水道における地球温暖化対策マニュアル p55~56より（処理場の全体における削減率を算出した)

## 汚泥処理対策No.3
・汚泥処理対策No.3 遠心脱水機から高効率脱水機への変更 | [6 empty] | クリックで対策シートに戻る
下記、緑色のセルに実態に合わせて数値を入力してください。 | [5 empty] | 入力又はリストから選択
黄色のセルが温室効果ガス削減量になります。 | [5 empty] | 自動計算
排出係数(実態に応じて変更可能)
固定
検討技術の詳細は「下水道における地球温暖化対策マニュアル p55,56」を参照してください
参考HP：https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/sewer/manuals.html
適応条件 | 消化設備の無い処理場
脱水設備の消費電力量 |  | 千kWh/年
削減率 |  | % | ※下記表から最も適合する削減率を選択してください。
導入割合 |  | % | ※一部系列、一部機器のみ対策を行う場合はその対策導入割合を入力してください。
消費電力量削減量 | 0 | 千kWh/年 | 全て行う場合は100%です。
電力の排出係数 | 0.25 | t-CO₂/千kWh
温室効果ガス削減量 | 0 | t-CO₂
本技術導入による削減率
既設脱水機 | 導入脱水機 |  | 日最大汚水量
|  |  | 1万m³/日 | 3万m³/日 | 20万m³/日
高効率型遠心脱水機 | 高効率型2軸スクリューープレス脱水機 |  | ー | 25 | 18
高効率型遠心脱水機 | 直動型遠心脱水機 |  | ー | 59 | 53
高効率型遠心脱水機 | 省エネ型遠心脱水機 |  | 64 | 73 | 47
・削減効果出典元 下水処理場のエネルギー最適化に向けた省エネ技術導入マニュアル（案） p92,94,96より

## 汚泥処理対策No.4
・汚泥処理対策No.4 固形燃料化技術の導入 |  |  | クリックで対策シートに戻る
固形燃料化技術に関しては下記URLより、「下水汚泥のエネルギー化技術導入簡易検討ツール」をダウンロードし試算を行ってください。
検討技術の詳細は「下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン-改訂版-」を参照してください
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000364.html
試算ツールにて試算後、下記に削減量の入力をして下さい。
温室効果ガス削減量 |  | t-CO₂

## 汚泥処理対策No.5
・汚泥処理対策No.5 【B－DASH】脱水・燃焼・発電を全体最適化した革新的下水汚泥エネルギー転換システム | [6 empty] | クリックで対策シートに戻る
下記、緑色のセルに実態に合わせて数値を入力してください。 | [5 empty] | 入力又はリストから選択
黄色のセルが温室効果ガス削減量になります。 | [5 empty] | 自動計算
排出係数(実態に応じて変更可能)
固定
検討技術の詳細は「 脱水・燃焼・発電を全体最適化した革新的下水汚泥エネルギー転換システム」を参照してください | [5 empty] | 総費用（年価換算値）を算出する場合入力
以降の計算シートは「脱水・燃焼・発電を全体最適化した革新的下水汚泥エネルギー転換システムの実証事業」における技術導入効果計算シートの転載になります。 | [5 empty] | 費用を算出する場合非表示になっている42~95を再表示させて下さい
参考HP：http://www.nilim.go.jp/lab/ecg/bdash/h25_meta.htm
・本技術のイメージ
諸元値一覧
従来技術緒元
設備規模(wet-t/日)：Xd |  |  | (100≦Xd≦300)
設備規模(m3-濃縮汚泥/日)：Qd |  | 0 | (自動計算)
脱水ケーキ含水率（%） |  | 76 | (固定値)
脱水ケーキ有機分率（%） |  | 84 | (固定値)
稼働日数(日/年) |  | 292 | (固定値)
年間処理脱水汚泥量(wet-t/年)：Xy |  | 0 | (自動計算) | [6 empty] | エネルギー換算係数 |  | 温室効果ガス(GHG)排出量原単位
年間処理濃縮汚泥量(m3/年)：Qy |  | 0 | (自動計算) | [5 empty] | 都市ガス | 44.8 | MJ/Nm3 | 2.23 | kg-CO2/m3 | (千m3/年） | (MJ/Nm3)
脱水設備電力使用量(MWh/年)※1 | [8 empty] | 消化ガス | 0 | MJ/Nm3 | 0 | kg-CO2/m3 | (千m3/年） | (MJ/Nm3)
焼却設備電力使用量(MWh/年)※1 | [8 empty] | 灯油 | 36.7 | MJ/L | 2.49 | kg-CO2/L | (kL/年） | (MJ/L)
補助燃料種類※1 |  |  | → | エネルギー換算係数(自動入力) |  |  |  |  | A重油 | 39.1 | MJ/L | 2.71 | kg-CO2/L | (kL/年） | (MJ/L)
補助燃料使用量(kLor千m3/年)※1 |  |  |  | 温室効果ガス(GHG)排出量原単位(自動入力)
※1 検討処理場の実績値を入力する。消化ガス(バイオマス系燃料)は試算対象外である。
＜その他条件、本Excel使用時の注意事項＞
・ | 本Excelでは、主に施設規模を変えた場合における本技術の導入効果を試算する。汚泥性状等の試算の前提条件については、ガイドラインに基づくものとする。
※汚泥組成、発熱量、負荷率、二次処理水温度等については、ガイドラインp31）表2-7「評価の前提条件」に記載あり
・ | 検討処理場における諸条件がガイドライン記載の前提条件と異なる場合は、導入効果が本試算値と大きく異なる場合があるため注意が必要である。
そのような場合は、ガイドライン資料編に記載の「Ⅱ-2.様々な条件下における導入効果の試算方法と追加費用」を参考とすること。
また、消化汚泥を検討対象とする場合は、ガイドラインに記載のケーススタディ（CASE-5）も参考となる。
・ | 本革新的技術は、脱水、燃焼、発電の３技術を個別導入することも可能であるが、本Excelは３技術の一括導入時の効果算定を行うものである。
各技術の個別導入および段階的導入時の効果算定については、ガイドラインに掲載のケーススタディ（CASE-2～CASE-4）を参照のこと。
発電設備のみの導入判定を行う場合は、ガイドラインp176）表資3-9「発電設備の運転利益（規模別）」等も参考とできる。
総費用（年価換算値）※革新的技術（脱水・燃焼・発電の３設備を一括で新設導入する場合）
技術区分 | 設備名称 | 項目 | 単位 | 費用関数 | 費用 | 備考
従来技術 | 脱水設備 | 土木建築費 | 百万円 | Y=0.227Qd0.444×100×デフレータ | 0 | ㋐、Qd：設備規模(m3-濃縮汚泥/日)
|  | 機械建設費 | 百万円 | Y=0.434Qd0.373×100×デフレータ | 0 | ㋑
|  | 電気建設費 | 百万円 | ー | ー | 焼却設備・電気建設費に含む
|  | 維持管理費 | 百万円/年 | Y=0.039Qy0.596×100 | 0 | ①、Qy：年間処理濃縮汚泥量(m3-濃縮汚泥/年)
| 焼却設備 | 土木建築費 | 百万円 | Y=2.426Xd0.0094×100×デフレータ | 0 | ㋒、Xd：設備規模(wet-t/日)
|  | 機械建設費 | 百万円 | Y=1.888Xd0.597×100×デフレータ | 0 | ㋓
|  | 電気建設費 | 百万円 | Y=0.726Xd0.539×100×デフレータ | 0 | ㋔
|  | 維持管理費（灰処分費以外） | 百万円/年 | Y=0.287Xy0.673×100 | 0 | ②、Xy：年間処理脱水汚泥量(t-wet/年)
|  | 維持管理費（灰処分費） | 百万円/年 | Y=Xy×(1-含水率)×(1-有機分率)÷(1-灰含水率)×処分単価 | 0 | ③、灰含水率：30％
| 建設費合計 |  | 百万円 | ー | 0 | ａ：㋐+㋑+㋒+㋓+㋔
| 建設費年価 |  | 百万円/年 | Y=工種別建設費×i(1+i)n/{(1+i)n-1} | 0 | ｂ、i：利子率、n：耐用年数 ※工種別に年価を算出し、合計する。 | 利子率(％) | 2.3
対象年数(年)
| 維持管理費合計 (電力、燃料、薬品費、灰処分費、補修費、人件費) |  | 百万円/年 | ー | 0 | ｃ：①+②+③ | 土木建築施設 | 50
[7 empty] | 焼却機械設備 | 10
| 解体撤去費 |  | 百万円/年 | 建設費×10％ | 0 | ｄ：ａ×10％ | その他機械設備 | 15
| 総費用(年価換算値) |  | 百万円/年 | ー | 0 | Ａ：ｂ+ｃ+ｄ | 電気設備 | 15
革新的技術 | 脱水設備 | 機械建設費 | 百万円 | Y=3.365Xd+444.3 | 444.3 | ㋕
|  | 維持管理費（消費電力） | 消費電力量 （MWh/年） | Y=4.654Xd | 0 | Xd:設備規模(wet-t/日)
|  |  | 百万円/年 | Y=消費電力量(MWh/年)×単価(円/kWh)×10-3 | 0 | ④
|  | 維持管理費（薬品費・高分子凝集剤） | 薬品使用量 （t/年） | Y=0.516Xd | 0 | 注入率：0.7%－TS
|  |  | 百万円/年 | Y=薬品使用量(t/年)×単価(円/t)×10-3 | 0 | ⑤
|  | 維持管理費（薬品費・ポリ硫酸第二鉄） | 薬品使用量 （t/年） | Y=3.688Xd | 0 | 注入率：5%－TS
|  |  | 百万円/年 | Y=薬品使用量(t/年)×単価(円/t)×10-3 | 0 | ⑥
| 燃焼設備 | 土木建築費 | 百万円 | Y=0.438Xd+117 | 117 | ㋖
|  | 機械建設費 | 百万円 | Y=9.000Xd+1,533 | 1533 | ㋗
|  | 電気建設費 | 百万円 | Y=1.000Xd+600 | 600 | ㋘
|  | 維持管理費（消費電力） | 消費電力量 （MWh/年） | Y=15.26Xd+115 | 115 | Xd:設備規模(wet-t/日)
|  |  | 百万円/年 | Y=消費電力量(MWh/年)×単価(円/kWh)×10-3 | 0 | ⑦
|  | 維持管理費（補助燃料費） | 燃料使用量 （kL/年） | Y=0.252Xd+1.439 | 1.439 | 補助燃料種類：A重油
|  |  | 百万円/年 | Y=燃料使用量(kL/年)×単価(円/L)×10-3 | 0 | ⑧
|  | 維持管理費（薬品費・苛性ソーダ） | 苛性使用量 （t/年） | Y=4.050Xd | 0 | 48％濃度NaOH
|  |  | 百万円/年 | Y=苛性使用量(t/年)×単価(円/㎏)×10-3 | 0 | ⑨
|  | 維持管理費（灰処分費） | 灰発生量 （t/年） | Y=17.101Xd | 0 | Xd:設備規模(wet-t/日)
|  |  | 百万円/年 | Y=灰発生量(t/年)×処分単価(円/t)×10-6 | 0 | ⑩
| 発電設備 | 機械建設費 | 百万円 | Y=0.772Xd+282 | 282 | ㋙
|  | 維持管理費（消費電力） | 消費電力量 （MWh/年） | Y=0.320Xd+57.44 | 57.44 | Xd:設備規模(wet-t/日)
|  |  | 百万円/年 | Y=消費電力量(MWh/年)×単価(円/kWh)×10-3 | 0 | ⑪
|  | エネルギー総出量（発電量） | 発電量 （MWh/年） | Y=13.04Xd-275.1 | -275.1 | Xd:設備規模(wet-t/日)
|  |  | 百万円/年 | Y=発電量(MWh/年)×単価(円/kWh)×10-3 | 0 | ⑫
| 建設費合計 |  | 百万円 | ー | 2976.3 | ｅ：㋕+㋖+㋗+㋘+㋙
| 建設費年価 |  | 百万円/年 | Y=工種別建設費×i(1-i)n/{(1+i)n-1} | 282.8661 | ｆ、i：利子率、n：耐用年数 ※工種別に年価を算出し、合計する。 | 利子率(％) | 2.3
対象年数(年)
| その他 | 維持管理費（点検補修費） | 百万円/年 | 脱水・燃焼設備：建設費×2.4％ 発電設備：建設費×1.3％ | 68.3292 | ⑬ | 土木建築施設 | 50
[7 empty] | 焼却機械設備 | 10
|  | 維持管理費（人件費） | 百万円/年 | 主任(700万円/年)×１名＋作業員(400万円/年)×１２名 | 55 | ⑭ | その他機械設備 | 15
| 維持管理費合計 (電力、燃料、薬品費、灰処分費、補修費、人件費) |  | 百万円/年 | ー | 123.3292 | ｇ：④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨+⑩+⑪+⑬+⑭ー⑫ | 電気設備 | 15
| 解体撤去費 |  | 百万円/年 | 建設費×10％ | 28.2866 | ｈ：ｅ×10％
| 総費用(年価換算値) |  | 百万円/年 | ー | 434.4819 | Ｂ：ｆ+ｇ+ｈ
総費用（年価換算値）削減効果 |  |  | ％ | ー | #DIV/0! | (１-Ｂ/Ａ)×100
エネルギー削減効果
項目 |  |  | 単位 | 費用関数 | 電力 | 備考
従来技術 |  | 消費電力量（脱水設備） | ＭWh/年 | 実績値(セルD10) | 0 | ⑴
|  | 消費電力量（焼却設備） | ＭWh/年 | 実績値(セルD11) | 0 | ⑵
|  | 補助燃料使用によるエネルギー消費量 | 燃料使用量 | 実績値(セルD13) | 0 |  | 補助燃料・エネルギー換算係数
|  |  | ＭWh/年 | Y=エネルギー使用量(GJ/年)×換算係数(kWh/MJ) | #VALUE! | ⑶ | 換算係数(kWh/MJ) | 0.10544
|  | 合計 | ＭWh/年 | ー | #VALUE! | Ｃ：⑴+⑵+⑶
革新的技術 |  | 消費電力量（脱水設備） | ＭWh/年 | Y=4.654Xd | 0 | ⑷
|  | 消費電力量（焼却設備） | ＭWh/年 | Y=15.26Xd+115 | 115 | ⑸
|  | 消費電力量（発電設備） | ＭWh/年 | Y=0.320Xd+57.44 | 57.44 | ⑹
|  | 補助燃料使用によるエネルギー消費量 | 燃料使用量 （kL/年） | Y=0.252Xd+1.439 | 1.439 |  | Ａ重油・エネルギー換算係数 (MJ/L) | 39.1
|  |  | ＭWh/年 | Y=エネルギー使用量(GJ/年)×換算係数(kWh/MJ) | 5.9326 | ⑺ | 換算係数(kWh/MJ) | 0.10544
|  | 合計 | ＭWh/年 | ー | 178.3726 | Ｄ：⑷+⑸+⑹+⑺
|  | エネルギー創出量 | ＭWh/年 | Y=13.04Xd-275.1 | -275.1 | Ｅ
エネルギー削減効果 |  |  | ％ | ー | #VALUE! | {1-(Ｄ－Ｅ)/Ｃ}×100
温室効果ガス削減効果
項目 |  |  | 単位 | 費用関数 | GHG排出量 | 備考
従来技術 |  | 消費電力由来GHG排出量 | ＭWh/年 | Y=消費電力量(脱水設備)+消費電力量(焼却設備) | 0 | ⑴+⑵ | GHG排出量原単位・電力 (t-CO2/MWh) | 0.25
|  |  | t-CO2/年 | Y=消費電力量(MWh/年)×GHG排出量原単位(t-CO2/MWh) | 0 | ❶
|  | 補助燃料由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=補助燃料使用量(L/年or m3/年) ×GHG排出量原単位(kg-CO2/Lor kg-CO2/m3)×10-3 | #VALUE! | ❷ | GHG排出量原単位・補助燃料 (kg-CO2/L or m3)
|  | N2O由来GHG排出量 | N2O排出量 (t-N2O/年) | Y=処理汚泥量Xy(wet-t/年) ×N2O排出量原単位(kg-N2O/wet-t)×10-3 | 0 |  | N2O排出量原単位(kg-N2O/wet-t) ※高温焼却時 | 0.645
|  |  | t-CO2/年 | Y=N2O排出量(t-N2O/年)×N2O地球温暖化係数(t-CO2/t-N2O) | 0 | ❸ | 地球温暖化係数・N2O (t-CO2/t-N2O) | 298
|  | 薬品由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=高分子凝集剤使用量(t/年)×GHG排出量原単位(t-CO2/t) ＋苛性ソーダ使用量(t/年)×GHG排出量原単位(t-CO2/t) | 0 | ❹：高分子凝集剤使用量=Xy×(1-含水率)×0.5％ 苛性ソーダ使用量=Xy×0.661％ | GHG排出量原単位・ 高分子凝集井(t-CO2/t) | 6.5
|  | 合計 | t-CO2/年 | ー | #VALUE! | Ｆ：❶+❷+❸+❹+❺ | GHG排出量原単位 ・苛性ソーダ(t-CO2/t) | 0.938
革新的技術 |  | 消費電力由来GHG排出量 | ＭWh/年 | Y=消費電力量(脱水・燃焼・発電設備) | 172.44 | ⑷+⑸+⑹
|  |  | t-CO2/年 | Y=消費電力量(MWh/年)×GHG排出量原単位(t-CO2/MWh) | 43.11 | ❻
|  | 補助燃料由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=補助燃料使用量(kL/年)×GHG排出量原単位(t-CO2/kL) | 3.8997 | ❼ | GHG排出量原単位・A重油 (kg-CO2/L) | 2.71
|  | N2O由来GHG排出量 | N2O排出量 (t-N2O/年) | Y=処理汚泥量Xy(wet-t/年) ×N2O排出量原単位(kg-N2O/wet-t)×10-3 | 0
|  |  | t-CO2/年 | Y=N2O排出量(t-N2O/年)×N2O地球温暖化係数(t-CO2/t-N2O) | 0 | ❽ | N2O排出量原単位(kg-N2O/wet-t) ※革新的技術実証値 | 0.213
|  | 薬品由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=高分子凝集剤使用量(t/年)×GHG排出量原単位(t-CO2/t) ＋ポリ硫酸第二鉄使用量(t/年)×GHG排出量原単位(t-CO2/t) ＋苛性ソーダ使用量(t/年)×GHG排出量原単位(t-CO2/t) | 0 | ❾
[7 empty] | GHG排出量原単位・ ポリ硫酸第二鉄(t-CO2/t) | 0.0308
|  | 合計 | t-CO2/年 | ー | 47.0097 | Ｇ：❻+❼+❽+❾+❿ | GHG排出量原単位 ・48%苛性ソーダ(t-CO2/t) | 0.45024
|  | 発電によるGHG排出削減量 | t-CO2/年 | Y=発電電力量(MWh/年)×GHG排出量原単位(t-CO2/MWh) | -68.775 | Ｈ
温室効果ガス削減効果 |  |  | ％ | ー | #VALUE! | {１-(Ｇ－Ｈ)/Ｆ}×100
温室効果ガス削減量 |  | #VALUE! | t-CO₂

## 汚泥処理対策No.6
・汚泥処理対策No.6 【B－DASH】下水道バイオマスからの電力創造システム | [6 empty] | クリックで対策シートに戻る
下記、緑色のセルに実態に合わせて数値を入力してください。 | [5 empty] | 入力又はリストから選択
黄色のセルが温室効果ガス削減量になります。 | [5 empty] | 自動計算
排出係数(実態に応じて変更可能)
固定
検討技術の詳細は「 下水道バイオマスからの電力創造システム実証事業」を参照してください | [5 empty] | 総費用（年価換算値）を算出する場合入力
以降の計算シートは「下水道バイオマスからの電力創造システム実証事業」における技術導入効果計算シートの転載になります。 | [5 empty] | 費用を算出する場合非表示になっている27~91を再表示させて下さい
参考HP：http://www.nilim.go.jp/lab/ecg/bdash/h25_takuma.htm
・本技術のイメージ
諸元値一覧
【従来技術】
脱水汚泥焼却量：Xw(wet-t/日) |  |  |  | 稼働日数(日/年)
脱水汚泥含水率(％) |  |  |  | 年間稼働割合(自動入力) | 0%
汚泥中固形物量：XD(t-DS/日)(自動入力) |  | 0 |  | 負荷率（設備規模に対する投入量の割合）
【革新的技術】 |  | ↓
無機系凝集剤中鉄分による固形物増加(％)※1 |  | 2.1% | [8 empty] | エネルギー換算係数 |  | 温室効果ガス換算係数
固形物量合計(t-DS/日)(自動入力) |  | 0 | [7 empty] | 都市ガス | 44.8 | MJ/Nm3 | 2.23 | kg-CO2/m3
機内二液調質型脱水汚泥含水率(％) |  | 69% | [7 empty] | 消化ガス | 0 | MJ/Nm3 | 0 | kg-CO2/m3
脱水汚泥焼却量：Xwb(t-wet/日)(自動入力) |  | 0
※1 検討処理場の実績値から算出した値。
総費用（年価換算値) |  | ※従来技術 （一液脱水機＋流動炉）
革新的技術（機内二液調質型遠心脱水機＋階段炉（ボイラー付）＋蒸気発電機）
技術区分 | 設備名称 | 項目 | 単位 | 費用関数 |  | 費用（百万円） | 備考
従来技術 | 脱水設備 | 土木建築施設費 | 百万円 | Y=0.227×（XD(t-DS/日)／1%）0.444×100 |  | 0 | ①、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日) 投入汚泥の濃度を1%として計画投入汚泥量を算出。
|  | 機械設備費 | 百万円 | Y=0.434×（XD(t-DS/日)／1%）0.373×100 |  | 0 | ②、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日) 投入汚泥の濃度を1%として計画投入汚泥量を算出。脱水機付属盤からの二次側配線工事及び計装工事を含む。
| 焼却設備 | 土木建築施設費 | 百万円 | Y=2.426Xw0.0094×100 |  | 0 | ③、Xw：脱水汚泥焼却量(wet-t/日)
|  | 機械設備費 | 百万円 | Y=1.888Xw0.597×100 |  | 0 | ④、Xw：脱水汚泥焼却量(wet-t/日)
|  | 電気設備費 | 百万円 | Y=0.726Xw0.539×100 |  | 0 | ⑤、Xw：脱水汚泥焼却量(wet-t/日)
|  | 建設費合計 | 百万円 | ー |  | 0 | ⑥：①＋②＋③＋④＋⑤
|  | 建設費年価 | 百万円/年 | Y=工種別建設費×i(1+i)n/{(1+i)n-1} |  | 0 | ⑦、i：利子率、n：耐用年数 ※工種別に年価を算出し、合計する。 | 利子率 | 2.3%
| 脱水設備 | 維持管理費 (電力、燃料、薬品費、補修費、人件費) | 百万円/年 | Y=0.039×（XD(t-DS/日)／1%×稼働日数(日/年)× 負荷率(％)）0.596 |  | 0 | ⑧、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日) 投入汚泥の濃度を1%として年間処理汚泥量を算出。 | 耐用年数(年)
[8 empty] | 土木建築設備 | 50
[8 empty] | 脱水設備 | 15
| 焼却設備 | 維持管理費 (電力、燃料、薬品費、補修費、人件費) | 百万円/年 | Y=0.287（Xw(t-wet/日)×稼働日数(日/年)× 負荷率(％)）0.673 |  | 0 | ⑨ 、Xw：脱水汚泥焼却量(wet-t/日) | 発電設備 | 15
[8 empty] | 焼却設備 | 10
|  | 維持管理費(灰処分費) | 百万円/年 | Y=XD(t-DS/日)×（1－固形物中可燃分率(%-DS))×稼働日数(日/年)×負荷率(％)／（1－0.3）×単価(円/t)×10-6 |  | #REF! | ⑩、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日) 完全燃焼した灰(熱灼減量0%)を含水率30％に加湿して搬出するとして算出。 | 電気設備 | 15
※バイオソリッド利活用基本計画策定マニュアルに基づき設定
|  | 焼却設備維持管理費合計 | 百万円/年 | ー |  | #REF! | ⑪：⑨＋⑩
|  | 維持管理費合計 | 百万円/年 | ー |  | #REF! | ⑫：⑧＋⑪
|  | 解体・撤去費 | 百万円/年 | Y=建設費年価×（労務費(15%)×撤去費(40%)＋スクラップ費(4%)） |  | 0 | ⑬撤去費は労務費の40％、労務費は建設費の15％とする。またスクラップ費は建設費の4％とする。
| 総費用(年価換算値) |  | 百万円/年 | ー |  | #REF! | a：⑦＋⑫＋⑬
革新的技術 | 脱水設備 | 機械設備費年価 | 百万円/年 | Y=1.06×XD＋14.11 |  | 14.11 | ⑭、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
| 焼却設備 | 機械設備費年価 | 百万円/年 | Y=4.43×XD＋161.4 |  | 161.4 | ⑮、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  | 電気設備費年価 | 百万円/年 | Y=1.19×XD＋19.3 |  | 19.3 | ⑯、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
| 発電設備 | 機械設備費年価 | 百万円/年 | Y=0.86×XD＋1.06 |  | 1.06 | ⑰、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  | 電気設備費年価 | 百万円/年 | Y=0.133×XD＋1.59 |  | 1.59 | ⑱、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  | 土木建築施設費年価 | 百万円/年 | Y=0.071×XD＋5.19 |  | 5.19 | ⑲、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  | 建設費年価 | 百万円/年 | ー |  | 202.65 | ⑳：⑭＋⑮＋⑯＋⑰＋⑱＋⑲
| 脱水設備 | 維持管理費(消費電力) | MWh/年 | Y= 20.39×XD－18.17 |  | -18.17 | XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  |  | 百万円/年 | Y＝消費電力(MWh/年)×単価（円/kW)×10-3 |  | 0 | ㉑
|  | 維持管理費(薬品費) | 高分子(t/年) | Y= 2.07×XD |  | 0 | XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  |  | 無機(t/年) | Y=29.57×XD |  | 0 | XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  |  | 高分子 (百万円/年) | Y＝高分子(t/年)×単価（円/kg)×10-3 |  | 0 | ㉒
|  |  | 無機 (百万円/年) | Y＝無機(t/年)×単価（円/kg)×10-3 |  | 0 | ㉓
|  |  | 百万円/年 | ー |  | 0 | ㉔：㉒＋㉓
| 焼却・発電設備 | 維持管理費(消費電力) | MWh/年 | Y=39.39×XD+222.84 |  | 222.84 | XD：汚泥中固形物量(t-DS/日) 発電設備消費電力を含む。
|  |  | 百万円/年 | Y＝消費電力量(MWh/年)×単価（円/kW)×10-3 |  | 0 | ㉕
|  | 維持管理費(発電電力) | MWh/年 | Y=112.07×XD-217.98 |  | -217.98 | XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  |  | 百万円/年 | Y=発電電力量(MWh/年)×単価（円/kW)×10-3 |  | 0 | ㉖
|  | 維持管理費(補助燃料費) | kL/年 | Y=0.098×XD |  | 0 | 焼却炉の立ち上げ時のみ使用
|  |  | 百万円/年 | Y=補助燃料使用量（kL/年)×単価（円/L)×10-3 |  | 0 | ㉗
|  | 維持管理費(薬品費) | 苛性ソーダ (t/年) | Y=42.98×XD |  | 0 | XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  |  | 百万円/年 | Y＝薬品使用量（t/年)×単価（円/kg)×10-3 |  | 0 | ㉘
|  | 維持管理費(灰処分費) | 灰発生量 (t/年) | Y=75.56×XD |  | 0 | XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  |  | 百万円/年 | Y=灰発生量(t/年)×単価(円/t)×10-6 |  | 0 | ㉙
|  | 維持管理費(点検・補修費) | 百万円/年 | 固定値 |  | 94 | ㉚
|  | 維持管理費(人件費) | 百万円/年 | 固定値 |  | 58 | ㉛
|  | 維持管理費合計 | 百万円/年 | ー |  | 152 | ㉜：㉑＋㉔＋㉕－㉖＋㉗＋㉘＋㉙＋㉚
|  | 解体・撤去費 | 百万円/年 | Y=建設費年価×（労務費(15%)×撤去費(40%)＋スクラップ費(4%)） |  | 20.265 | ㉝撤去費は労務費の40％、労務費は建設費の15％とする。またスクラップ費は建設費の4％とする。
| 総費用(年価換算値) |  | 百万円/年 | ー |  | 374.915 | b：⑳＋㉜＋㉝
総費用（年価換算値）削減効果 |  |  | ％ | ー |  | #REF! | (1-b/a)×100
費用削減効果
項目 |  |  | 単位 | 費用関数 |  | 費用 | 備考
従来技術 |  | 建設費 | 百万円 | ー |  | 0 | a：⑥
革新的技術 |  | 建設費 | 百万円 | Y=Σ[工種別建設費年価／i(1+i)n×{(1+i)n-1}] |  | 2033.672 | b：⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲より算出
革新的技術による建設費削減効果 |  |  | ％ | ー |  | #DIV/0! | (1-b/a)×100
従来技術 |  | 維持管理費 | 百万円/年 | ー |  | #REF! | ⑫
革新的技術 |  | 維持管理費 | 百万円/年 | ー |  | 152 | ㉜
革新的技術による維持管理費削減効果 |  |  | ％ | ー |  | #REF! | (1-㉜/⑫)×100
エネルギー削減効果
項目 |  |  | 単位 | 費用関数 |  | 電力 | 備考 | エネルギー消費量原単位
従来技術 | 脱水設備 | 消費電力量 | MWh/年 | Y=22(kWh/wet-t)×Xw×稼働日数(日/年)× 負荷率(％)×10-3 |  | 0 | ①、Xw：脱水汚泥焼却量(wet-t/日) | 電気 | 9.5
(MJ/kWh)
| 焼却設備 | 消費電力量 | MWh/年 | Y=(1.12Xw＋266)×稼働日数(日/年)×24(h/日)× 負荷率(％)×10-3 |  | 0 | ②、Xw：脱水汚泥焼却量(wet-t/日) | 補助燃料(A重油) | 39.1
(MJ/L)
|  | 消費電力量合計 | MWh/年 | ー |  | 0 | ③：①＋②
|  |  | GJ/年 | Y=消費電力合計(MWh/年)×エネルギー消費原単位(MJ/kWh) |  | 0 | ④
| 焼却設備 | 補助燃料 | GJ/年 | Y=消費電力量(MWh/年)×エネルギー消費原単位(MJ/kWh) ×20,467(GJ/年)/26,778(GJ/年) |  | 0 | ⑤：メーカーヒアリング値を用いて消費電力量との比率て算出。
|  | エネルギー消費量合計 | GJ/年 | ー |  | 0 | ⑥：④＋⑤
革新的技術 | 脱水設備 | 消費電力量 | MWh/年 | Y= 20.39×XD－18.17 |  | -18.17 | ⑦、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
| 焼却・発電設備 | 消費電力量 | MWh/年 | Y=39.39×XD+222.84 |  | 222.84 | ⑧、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日) 発電設備消費電力を含む。
|  | 消費電力量合計 | MWh/年 | ー |  | 204.67 | ⑨：⑦＋⑧
|  |  | GJ/年 | Y=消費電力合計(MWh/年)×エネルギー消費原単位(MJ/kWh) |  | 1944.365 | ⑩
| 焼却・発電設備 | 補助燃料（A重油） | kL/年 | Y=0.098×XD |  | 0 | ⑪、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  |  | GJ/年 | Y=補助燃料(kL/年)×エネルギー消費原単位(MJ/L) |  | 0 | ⑫
|  | エネルギー消費量合計 | GJ/年 | ー |  | 1944.365 | ⑬：⑩＋⑫
| 焼却・発電設備 | 発電電力量（エネルギー創出量） | MWh/年 | Y=112.07×XD-217.98 |  | -217.98 | ⑭、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  |  | GJ/年 | Y=発電電力(MWh/年)×エネルギー消費原単位(MJ/kWh) |  | -2070.81 | ⑮
| 正味のエネルギー消費量合計 |  | GJ/年 |  |  | 4015.175 | ⑯：⑬－⑮
－(マイナス)はエネルギー創出を示す。
エネルギー削減効果 |  |  | ％ | ー |  | #DIV/0! | (1-⑯/⑥)×100 |  |  | ←計算参照セル修正しました。
温室効果ガス削減効果
項目 |  |  | 単位 | 費用関数 |  | GHG排出量 | 備考 | 温室効果ガス排出量原単位
従来技術 | 脱水設備 | 消費電力由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=消費電力量(MWh/年)×原単位(電気、kg-CO2/kWh) |  | 0 | ① | 電気 | 0.25
|  | 高分子凝集剤由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=0.005XD×稼働日数(日/年)×負荷率(％) |  | 0 | ②、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日) | (kg-CO2/kWh)
|  |  |  | ×原単位(高分子凝集剤、kg-CO2/kg) |  |  | 薬注率0.5%-TSにて算出。 | 補助燃料(A重油) | 2.71
| 焼却設備 | 消費電力由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=消費電力量(MWh/年)×原単位(電気、kg-CO2/kWh) |  | 0 | ③ | (kg-CO2/L)
|  | 補助燃料由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=補助燃料(GJ/年)/エネルギー消費量原単位(補助燃料、MJ/L) |  | 0 | ④ | 高分子凝集剤 | 6.5
|  |  |  | ×原単位(補助燃料、kg-CO2/L) |  |  |  | (kg-CO2/kg)※1
|  | 苛性ソーダ由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=814(24%苛性ソーダ使用量、t/年)/100(ベース脱水汚泥焼却量(wet-t/日))×Xw×原単位(苛性ソーダ、kg-CO2/kg)×0.24 |  | 0 | ⑤、メーカーヒアリング値を基に | 無機凝集剤 | 0.0308
[7 empty] | 焼却量比例にて算出。 | (kg-CO2/kg)※2
|  | 共用段階時合計 | t-CO2/年 | ー |  | 0 | ⑥：①+②+③+④+⑤ | 苛性ソーダ | 0.938
| 焼却設備 | N2O由来GHG排出量 | N2O排出量 (t-N2O/年) | Y=0.000645(t-N2O/wet-t)Xw×稼働日数(日/年)×負荷率(%) |  | 0 | Xw：脱水汚泥焼却量(wet-t/日) | (kg-CO2/kg)※3
※1：粉体基準
|  |  | t-CO2/年 | Y=N2O排出量(t-N2O/年)×298(t-CO2/t-N2O) |  | 0 | ⑨ | ※2：ポリ鉄、11%水溶液ベース
|  | 合計 | t-CO2/年 | ー |  | 0 | ⑩：⑥+⑦+⑧+⑨ | ※3：濃度100％
革新的技術 | 脱水設備 | 消費電力由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=消費電力量(MWh/年)×原単位(電気、kg-CO2/kWh) |  | -4.5425 | ⑪
|  | 高分子凝集剤由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=0.007XD×稼働日数(日/年)×負荷率(％) |  | 0 | ⑫、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  |  |  | ×原単位(高分子凝集剤、kg-CO2/kg) |  |  | 薬注率0.7%-TSにて算出。
|  | 無機凝集剤由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=0.1XD×稼働日数(日/年)×負荷率(％) |  | 0 | ⑬、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  |  |  | ×原単位(無機凝集剤、kg-CO2/kg) |  |  | 薬注率10%-TSにて算出。
| 焼却・発電設備 | 消費電力由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=消費電力量(MWh/年)×原単位(電気、kg-CO2/kWh) |  | 55.71 | ⑭
|  | 補助燃料由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=補助燃料(kL/年)×原単位(補助燃料、kg-CO2/L) |  | 0 | ⑮
|  | 苛性ソーダ由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=苛性ソーダ使用値(24%、t/年)×原単位(苛性ソーダ、kg-CO2/kg)×0.24 |  | 0 | ⑯
|  | 共用段階時合計 | t-CO2/年 | ー |  | 51.1675 | ⑰：⑪+⑫+⑬+⑭+⑮+⑯
| 焼却・発電設備 | N2O由来GHG排出量(焼却設備含む) | N2O排出量 (t-N2O/年) | Y=0.0001(t-N2O/wet-t)Xwb×稼働日数(日/年)×負荷率(%) |  | 0 | Xwb：脱水汚泥焼却量(wet-t/日)
|  |  | t-CO2/年 | Y=N2O排出量(t-N2O/年)×298(t-CO2/t-N2O) |  | 0 | ⑳
|  | 合計(排出のみ） | t-CO2/年 | ー |  | 51.1675 | ㉑：⑰+⑱+⑲+⑳
| 焼却・発電設備 | 発電によるGHG排出削減量 | t-CO2/年 | Y=-発電電力(MWh/年)×原単位(電気、kg-CO2/kWh) |  | 54.495 | ㉒
|  | 合計(発電分含む） | t-CO2/年 | ー |  | 105.6625 | ㉓：㉑+㉒
温室効果ガス削減効果 |  |  | ％ | ー |  | #DIV/0! | ㉔：(1－㉓/⑩)×100
※ガイドラインでは3ケースの処理規模で試算した建設費とユーティリティー消費量を掲載するとともに、その値から求めた近似式を費用関数として設定しています。 本ツールでは費用関数を利用して算出しているため、ガイドラインに掲載した値とは若干の差異が生じる場合があります。
温室効果ガス削減量 |  | -105.6625 | t-CO₂

## 汚泥処理対策No.7
| ・汚泥処理対策No.7 【B－DASH】温室効果ガス削減を考慮した発電型汚泥焼却技術 | [5 empty] | クリックで対策シートに戻る
| 下記、緑色のセルに実態に合わせて数値を入力してください。 |  |  |  |  | 入力又はリストから選択
| 黄色のセルが温室効果ガス削減量になります。 |  |  |  |  | 自動計算
排出係数(実態に応じて変更可能)
固定
| 検討技術の詳細は「温室効果ガス削減を考慮した発電型汚泥焼却技術の実用化に関する実証事業」を参照してください |  |  |  |  | 総費用（年価換算値）を算出する場合入力
| 以降の計算シートは「温室効果ガス削減を考慮した発電型汚泥焼却技術の実用化に関する実証事業」における技術導入効果計算シートの転載になります。 |  |  |  |  | 費用を算出する場合非表示になっている36~92を再表示させて下さい
参考HP：http://www.nilim.go.jp/lab/ecg/bdash/h29_jfe.htm
・本技術のイメージ
諸元値一覧
設備規模(wet-t/日)
| 投入汚泥量(wet-t/日) | [9 empty] | エネルギー換算係数 |  | 温室効果ガス換算係数
| 年間処理脱水汚泥量(wet-t/年) | [8 empty] | 都市ガス | 44.8 | MJ/Nm3 | 2.23 | kg-CO2/m3
| 含水率(%でない) |  |  |  | 稼働日数(日/年) |  |  |  |  | 消化ガス | 0 | MJ/Nm3 | 0 | kg-CO2/m3
| 低位発熱量(kJ/kg-DS) |  |  |  | 補助燃料種類※1 | → | エネルギー換算係数(自動入力) |  |  | 灯油 | 36.7 | MJ/L | 2.49 | kg-CO2/L
| 蒸発潜熱(kJ/kg-H2O) |  | 2500 |  | 補助燃料使用量(m3/h)※1 |  | 温室効果ガス(GHG)排出量原単位(自動入力) |  |  | A重油 | 39.1 | MJ/L | 2.71 | kg-CO2/L
| ※参考 低位発熱量の全国平均値『混合生汚泥は17,586 kJ/kg-DS、消化汚泥は15,872 kJ/kg-DS』 |  |  |  | ※1 補助燃料種類及び使用量は検討処理場の実績値とする。消化ガス(バイオマス系燃料)は試算対象外である。 |  |  |  |  | 電力 |  |  | 0.25 | t-CO₂/千kWh
総費用（年価換算値）※革新的技術（既設焼却炉1基に対してボイラ1基、タービン1基を追加設置する場合）
| 技術区分 | 設備名称 | 項目 | 単位 | 費用関数 | 費用（百万円） | 備考
| 従来技術 | 焼却設備 | 土木建築建築費 (建屋：電気、ブロワー室程度) | 百万円 | Y=2.426Xd0.0094×100 | 0 | ①、Xd：設備規模(wet-t/日)
|  |  | 機械建設費 | 百万円 | Y=1.888Xd0.597×100 | 0 | ②
|  |  | 電気建設費 | 百万円 | Y=0.726Xd0.539×100 | 0 | ③
|  |  | 建設費合計 | 百万円 | ー | 0 | ④：①＋②＋③
|  |  | 建設費年価 | 百万円/年 | Y=工種別建設費×i(1+i)n/{(1+i)n-1} | 0 | ⑤、i：利子率、n：耐用年数 ※工種別に年価を算出し、合計する。 | 利子率(％) | 2.3
|  |  | 維持管理費 (電力、燃料、薬品費、補修費、人件費) | 百万円/年 | Y=0.287Xy0.673 | 0 | ⑥、Xy：年間処理脱水汚泥量(wet-t/年) | 対象年数(年)
[8 empty] | 土木建築施設 | 45
|  |  | 総費用(年価換算値) | 百万円/年 | ー | 0 | a：⑤＋⑥ | 機械設備 | 15
| 革新的技術 | 発電、局所攪拌設備 | 土木設備 | 百万円 | Y=0.134X+6.58 | 6.58 | ⑦、X：汚泥投入量(wet-t/日) | 電気設備 | 15
|  |  | 発電設備 | 百万円 | Y=2.42X+340 | 340 | ⑧、X：汚泥投入量(wet-t/日)
|  |  | 局所攪拌空気吹込み設備 | 百万円 | Y=0.0142X+0.791 | 0.791 | ⑨、X：汚泥投入量(wet-t/日)
|  |  | 電気設備 | 百万円 | Y=0.311X+53.3 | 53.3 | ⑩、X：汚泥投入量(wet-t/日)
|  |  | 建設費合計 | 百万円 | ー | 400.671 | ⑪：⑦＋⑧＋⑨＋⑩
|  |  | 建設費年価 | 百万円/年 | Y=工種別建設費×i(1-i)n/{(1+i)n-1} | 31.5992 | ⑫、i：利子率、n：耐用年数 ※工種別に年価を算出し、合計する。 | 利子率(％) | 2.3
|  |  | 維持管理費(消費電力) | 消費電力量 (kWh) | Y=0.119X+65.1 | 65.1 | X：設備規模(wet-t/日) | 対象年数(年)
[8 empty] | 土木設備 | 45
|  |  |  | 百万円/年 | Y=消費電力量(kWh)×稼働日数(日/年)×24(h/日)×単価(円/kWh)×10-6 | 0 | ⑬ | 発電設備 | 15
[8 empty] | 局所攪拌空気吹込み設備 | 15
|  |  | 維持管理費(発電電力) | 投入熱量 (GJ/h) | Y=｛汚泥投入量(wet-t/日)×103×1/24(日/h)×(1-含水率)×低位発熱量(kJ/kg-DS)－蒸発潜熱(kJ/kg-H2O)×(wet-t/日)×103×1/24(日/h)×含水率}×10-6+{補助燃料使用量(Nm3/h)×補助燃料エネルギー換算係数(MJ/h)×10-3 | #VALUE! | 炉への投入熱量のため、 汚泥発熱量+補助燃料発熱量で算出
[8 empty] | 電気設備 | 15
|  |  |  | 発電電力 (kW) | Y=33.1×投入熱量(GJ/h)-102 | #VALUE!
|  |  |  | 発電電力量 (千kWh/年) | Y=発電電力(kW)×稼働日数(日/年)×24(h/日)×10-3 | #VALUE! | ※発電電力量（A） | 稼働日数(日/年) | 0
|  |  |  | 百万円/年 | Y=発電電力量(千kWh/年)×単価(円/kWh)×10-3 | #VALUE! | ⑭ | 単価(円/kWh) | 0
|  |  | 維持管理費(薬品費) | 薬品使用量 (m3/h) | Y=0.0150X+0.737 | 0.737 | X：設備規模(wet-t/日)
|  |  |  | 百万円/年 | Y=薬品使用量(m3/h)×単価(円/m3)×稼働日数(日/年)×24(h/日)×10-6 | 0 | ⑮ | 稼働日数(日/年) | 0
[8 empty] | 単価(円/m3) | 0
|  |  | 維持管理費(上水費) | 上水使用量 (m3/日) | Y=0.0274X+1.35 | 1.35 | X：設備規模(wet-t/日)
|  |  |  | 百万円/年 | Y=上水使用量(m3/日)×単価(円/m3)×稼働日数(日/年)×10-6 | #REF! | ⑯ | 稼働日数(日/年) | 0
[8 empty] | 単価(円/m3) | #REF!
|  |  | 維持管理費(点検・補修費) | 百万円/年 | 固定値 | 18 | ⑰
|  |  | 維持管理費合計 | 百万円/年 | ー | #VALUE! | ⑱：⑬＋⑭＋⑮＋⑯＋⑰
|  |  | その他導入効果(白防設備停止) (点検整備費用) | 百万円/年 | Y=0.131X0.7 | 0 | ⑲、X：汚泥投入量(wet-t/日)
|  |  | その他導入効果(白防設備停止) (更新費用) | 百万円/年 | Y=0.998X0.7 | 0 | ⑳、X：汚泥投入量(wet-t/日)
|  |  | その他導入効果(白防設備停止) (消費電力) | 消費電力量 (kWh/年) | Y＝(0.213X+10.5)×稼働日数(日/年)×24(h/日) | 0 | X：汚泥投入量(wet-t/日) | 稼働日数(日/年) | 0
|  |  |  | 百万円/年 | Y=消費電力量(kWh/年)×単価(円/kWh)×10-6 | 0 | ㉑ | 単価(円/kWh) | 0
|  |  | その他導入効果合計 | 百万円/年 | ー | 0 | ㉒：⑲＋⑳＋㉑
|  | 革新的技術建設費年価(焼却設備(従来技術)含む) |  | 百万円/年 | ー | 31.5992 | ㉓：⑤＋⑫
|  | 革新的技術維持管理費(焼却設備(従来技術)含む) |  | 百万円/年 | ー | #VALUE! | ㉔：⑥＋⑱＋㉒
|  | 総費用(年価換算値)(焼却設備(従来技術)含む) |  | 百万円/年 | ー | #VALUE! | b：㉓＋㉔
| 総費用（年価換算値）削減効果 |  |  | ％ | ー | #VALUE! | (1-b/a)×100
費用回収年
| 項目 |  |  | 単位 | 費用 | 備考
| 建設費 |  | 発電、局所攪拌設備 | 百万円 | 400.671 | a：⑪
| 維持管理費 |  | 革新的技術の維持管理費 | 百万円/年 | #REF! | b：⑮＋⑯＋⑰
| 導入効果 |  | 電力費削減、その他効果 |  | #VALUE! | c：⑬＋⑭＋⑲＋⑳＋㉑
| 費用回収年 |  |  | 年 | #VALUE! | -a/(c+b）
エネルギー削減効果
項目 |  |  |  | 単位 | 費用関数 | 電力 | 備考
従来技術 | 焼却設備 |  | 消費電力量 | 千kWh/年 | Y=(1.12X＋266)×稼働日数(日/年)×24(h/日)×10-3 | 0 | ①、X：汚泥投入量(wet-t/日) | 稼働日数(日/年) | 0
|  |  | 補助燃料使用によるエネルギー消費量 | 千kWh/年 | Y=補助燃料使用量(m3/h or L/h)×稼働日数(日/年)×24(h/日)×補助燃料エネルギー原単位(MJ/m3 or L)×10-3×換算係数(kWh/MJ) | #VALUE! | ② | 換算係数 (kWh/MJ) | 0.2778
|  |  | 合計 | 千kWh/年 | ー | #VALUE! | ③：①+② ※消費電力量（B）
革新的技術 | 発電、局所攪拌設備 (焼却設備含む) |  | 消費電力量(焼却設備含む) | 消費電力 (ｋW) | Y=(1.12X＋266)＋(0.119X+65.1)-(0.213X+10.462) | 320.638 | X：汚泥投入量(wet-t/日)
|  |  |  | 千kWh/年 | Y=消費電力(kW)×稼働日数(日/年)×24(h/日)×10-3 | 0 | ④ | 稼働日数(日/年) | 0
|  |  | 補助燃料使用によるエネルギー消費量 | 千kWh/年 | Y=補助燃料使用量(m3 or L/h)×稼働日数(日/年)×24(h/日)×補助燃料エネルギー原単位(MJ/m3 or MJ/L)×10-3×換算係数(kWh/MJ) | #VALUE! | ⑤ | 換算係数 (kWh/MJ) | 0.2778
|  |  | 合計 | 千kWh/年 | ー | #VALUE! | ⑥：④+⑤ ※消費電力量（C）
| 発電設備 |  | エネルギー創出量 | 千kWh/年 | Y=発電電力(kW)×稼働日数(日/年)×24(h/日)×10-3 | #VALUE! | ⑦ | 稼働日数(日/年) | 0
エネルギー削減効果 |  |  |  | ％ | ー | #VALUE! | ⑧：{1-(⑥－⑦)/③}×100
温室効果ガス削減効果
項目 |  |  |  | 単位 | 費用関数 | GHG排出量 | 備考
従来技術 | 焼却設備 |  | 消費電力由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=消費電力量（B）(千kWh/年)×0.25(t-CO2/千kWh) | #VALUE! | ①
|  |  | 補助燃料由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=補助燃料使用量(m3/h or L/h)×稼働日数(日/年)×24(h/日)×GHG排出量原単位(kg-CO2/m3 or kg-CO2/L)×10-3 | #VALUE! | ② | 稼働日数(日/年) | 0
|  |  | N2O由来GHG排出量 | N2O排出量 (t-N2O/年) | Y=N2O排出量原単位(kg-N2O/wet-t)×稼働日数(日/年)×投入汚泥量(wet-t/日) | 0 |  | N2O排出量原単位 (kg-N2O/wet-t) ※高温焼却時 | 0.645
|  |  |  | t-CO2/年 | Y=N2O排出量(t-N2O/年)×298(t-CO2/t-N2O) | 0 | ③
|  |  | 合計 | t-CO2/年 | ー | #VALUE! | ④：①＋②+③
革新的技術 | 発電、局所攪拌設備 (焼却設備含む) |  | 消費電力由来GHG排出量(焼却設備含む) | t-CO2/年 | Y=消費電力量（C）(千kWh/年)×0.25(t-CO2/千kWh) | #VALUE! | ⑤
|  |  | 補助燃料由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=補助燃料使用量(m3/h or L/h)×稼働日数(日/年)×24(h/日)×GHG排出量原単位(kg-CO2/m3 or kg-CO2/L)×10-3 | #VALUE! | ⑥ | 稼働日数(日/年) | 0
|  |  | N2O由来GHG排出量(焼却設備含む) | N2O排出量 (t-N2O/年) | Y=0.000232(t-N2O/wet-t)X×稼働日数(日/年) | 0 | X：汚泥投入量（wet-t/日）
|  |  |  | t-CO2/年 | Y=N2O排出量(t-N2O/年)×298(t-CO2/t-N2O) | 0 | ⑦
|  |  | 発電によるGHG排出削減量 | t-CO2/年 | Y=発電電力量（A）(千kWh/年)×0.25(t-CO2/千kWh) | #VALUE! | ⑧
|  |  | 合計 | t-CO2/年 | ー | #VALUE! | ⑨：⑤＋⑥＋⑦＋⑧
温室効果ガス削減効果 |  |  |  | ％ | ー | #VALUE! | ⑩：(1－⑨/④)×100
| 温室効果ガス削減量 |  | #VALUE! | t-CO₂

## 汚泥処理対策No.8
・汚泥処理対策No.8 【B－DASH】低コスト・省エネルギー型高濃度メタン発酵技術 | [5 empty] | クリックで対策シートに戻る
下記、緑色のセルに実態に合わせて数値を入力してください。 |  |  |  |  | 入力又はリストから選択
黄色のセルが温室効果ガス削減量になります。 |  |  |  |  | 自動計算
排出係数(実態に応じて変更可能)
固定
検討技術の詳細は「小規模処理場を対象とした低コスト・省エネルギー型高濃度メタン発酵技術に関する実証事業」を参照してください
参考HP： | http://www.nilim.go.jp/lab/ecg/bdash/h30_ohara.htm
適応条件 |  | 消化設備の無い処理場 |  |  | ・本技術のイメージ
汚泥処理設備の消費電力量 |  |  | 千kWh/年
削減率 |  |  | % | ※下記表から最も適合する削減率を選択してください。
消費電力量削減量 |  | 0 | 千kWh/年
電力の排出係数 |  | 0.25 | t-CO₂/千kWh
温室効果ガス削減量 |  | 0 | t-CO₂
本技術導入による削減率
| 従来技術 |  | 本技術
| 従来 消化あり | 従来 消化なし
総計(t-CO₂/年) | 912 | 1382 | 897
削減率(%) | 1.6447 | 35.0941
※本技術の削減効果は汚泥埋立の削減分も見込んでいる。
※表3-20の総計と数値が異なるのは『②薬品・上水利用に伴う温室効果ガス排出量』を除外しているため。
・削減効果出典元 「小規模処理場を対象とした低コスト・省エネルギー型高濃度メタン発酵技術に関する実証事業」ガイドライン p48より

## 汚泥処理対策No.9
| ・汚泥処理対策No.9 【B－DASH】高濃度消化・省エネ型バイオガス精製による効率的エネルギー利活用技術 | [9 empty] | クリックで対策シートに戻る
下記、緑色のセルに実態に合わせて数値を入力してください。
黄色のセルが温室効果ガス削減量になります。
検討技術の詳細は「 高濃度消化・省エネ型バイオガス精製による効率的エネルギー利活用技術に関する実証事業」を参照してください
以降の計算シートは「高濃度消化・省エネ型バイオガス精製による効率的エネルギー利活用技術に関する実証事業」における技術導入効果計算シートの転載になります。
参考HP：http://www.nilim.go.jp/lab/ecg/bdash/h30_kobelco.htm
※下記「算定結果」より、適合する条件の従来技術及び革新的技術の「CO2収支」の差を入力して下さい。
| 温室効果ガス削減量 |  |  | t-CO₂
・本技術のイメージ
入力又はリストから選択
自動計算
排出係数(実態に応じて変更可能)
固定
費用を算出する場合入力
諸元値 | [9 empty] | 費用を算出する場合非表示になっている131~216を再表示させて下さい
従来技術 | 日最大発生汚泥量 |  |  |  |  | m3/日 |  |  | Qd0 | 1％換算 |  | 【試算条件】 （原料汚泥） ・日最大と日平均の発生汚泥量比率 1：0.8 ・重力濃縮と機械濃縮の固形分比率 1：1 ・汚泥VTS：0.8 （回収率） ・濃縮回収率（従来）：90％ ・高濃度濃縮回収率（革新）：95％ ・脱水回収率（従来、革新共通）：90％ （消化性能） ・消化槽でのVS分解率：55％ ・バイオガス発生量：500 Nm3/t-VS投入 （脱水汚泥） ・脱水汚泥含水率：従来直接脱水79％，従来消化脱水82％， 革新消化脱水（2液調質）80％ ・ポリ硫酸第二鉄添加による脱水汚泥固形物量増（革新）： 脱水機供給汚泥固形物量×25％（添加率） ×11％（ポリ硫酸第二鉄溶液濃度） ×107／56（Fe(OH)3分子量／Fe分子量） （薬注率） ・高分子凝集剤（従来・機械濃縮）：0.3％ ・高分子凝集剤（従来・直接脱水）：1.2％ ・高分子凝集剤（従来・消化脱水）：1.6％ ・高分子凝集剤（革新・高濃度濃縮）：0.35％ ・高分子凝集剤（革新・脱水）：1.5％ ・ポリ硫酸第二鉄（革新・脱水）：25％ （バイオガス発電） ・バイオガス発電（従来）：発電効率 32％，廃熱回収率 52％ ⇒1台当たりの定格発電出力25 kW，廃熱回収量40.6 kW 発電量（システム端）＝発電量（発電端）×90％ ・バイオガス発電（革新）：発電効率33％ （水素製造・供給） ・水素製造量：70 Nm3/週 ・水素供給量：10 Nm3/日（圧縮機運転時間：8 h/日） （稼働日数） ・濃縮・消化・脱水設備：365日/年 ・精製・発電設備：355日/年 ・水素製造・供給設備：345日/年 （電力→熱量換算） ・受電端投入熱量：9.484 MJ/kWh
| 濃縮後日最大汚泥量 |  |  |  |  | m3/日 | 0 |  | Qd1 | 1％換算
| 日最大脱水投入汚泥量 |  | 消化なし |  |  | m3/日 | 0 |  | Qd2 | 1％換算
|  |  | 消化あり |  |  | m3/日 | 0 |  | Qd2 | 1％換算
| 脱硫装置バイオガス処理能力 |  |  |  |  | m3/時 | 0 |  | g | 日最大バイオガス発生量÷24
| ガスホルダ貯留容量 |  |  |  |  | m3 | 0 |  | V | 日最大バイオガス発生量の半日分
| 総発電施設規模 |  |  |  |  | kW | 0 |  | x
革新的 技術 | 日最大発生汚泥固形物量 |  |  |  |  | t-ds/日 | 0 |  | Q1 | Q1≦25
| 日最大バイオガス発生量 |  |  |  |  | Nm3/日 | 0 |  | Q2 | 1,292≦Q2≦3,230
| 日最大脱水投入汚泥量 |  |  |  |  | m3/日 | 0 |  | Qd2 | 1％換算
【単価（革新的技術）】
| 電力 |  |  |  |  | 円/kWh | 16.5 |  | A
| 高分子凝集剤（カチオン系） |  |  |  |  | 円/kg | 566 |  | B
| 上水 |  |  |  |  | 円/m3 | 309.1 |  | C
| ポリ硫酸第二鉄（11％溶液） |  |  |  |  | 円/kg | 38.9 |  | D
| 人件費 |  |  |  |  | 百万円/年/人 | 7 |  | E
| 汚泥処分費（運搬費込み） |  |  |  |  | 円/t-wet | 22000 |  | F
【CO2排出係数】
| 電力 |  |  |  |  | t-CO2/kWh | 0.00025 |  | a
| 高分子凝集剤 |  |  |  |  | t-CO2/t | 6.5 |  | b
| 上水 |  |  |  |  | t-CO2/m3 | 0.002 |  | c
| ポリ硫酸第二鉄（11％溶液） |  |  |  |  | t-CO2/t | 0.0308 |  | d
| 活性炭 |  |  |  |  | t-CO2/t | 0.26 |  | e
| ガソリン |  |  |  |  | t-CO2/kL | 2.32 |  | f
【建設工事費デフレーター】 建設費年価計算時に適用
| 出典 |  |  |  |  | 工事種別 | 建設工事費デフレーター（H23基準）
| 下水汚泥広域利活用検討マニュアル |  |  |  |  | 下水道 | 92.7（H13） | → | 110.5
| 下水処理場へのバイオマス（生ごみ等）受け入れマニュアル |  |  |  |  | 下水道 | 98.5（H21） | →
| 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン |  |  |  |  | 下水道 | 107.5（H29） | →
【利子率・耐用年数】
| 利子率 |  |  |  |  | ％ | 2.3 |  | i
| 耐用年数 | 消化 | 機械・電気（鋼板製消化槽本体） |  |  | 年 | 20 |  | n
|  |  | 機械・電気（鋼板製消化槽本体以外） |  |  |  | 15
|  |  | 土木 |  |  |  | 45
|  | 消化以外 | 機械・電気 |  |  |  | 15
|  |  | 土木 |  |  |  | 50
試算範囲
算定結果
従来技術 | 総費用 （年価換算値） |  | 消化なし |  | 百万円/年 | 0
|  |  | 消化あり・発電なし |  |  | 0
|  |  | 消化あり・発電あり |  |  | 0.20287
|  |  | 要素技術（濃縮・消化） |  |  | 0
| エネルギー収支 （創出量－消費量） |  | 消化なし |  | GJ/年 | 0
|  |  | 消化あり・発電なし |  |  | 0
|  |  | 消化あり・発電あり |  |  | 0
|  |  | 要素技術（濃縮・消化） |  |  | 0
| CO2収支 （排出量－排出削減量） |  | 消化なし |  | t-CO2/年 | 0
|  |  | 消化あり・発電なし |  |  | 0
|  |  | 消化あり・発電あり |  |  | 0
|  |  | 要素技術（濃縮・消化） |  |  | 0
革新的技術 | 総費用 （年価換算値） |  | 水素なし |  | 百万円/年 | 11.3
|  |  | 水素あり |  |  | 42.8001
|  |  | 要素技術（高濃度消化） |  |  | 7
| エネルギー収支 （創出量－消費量） |  | 水素なし |  | GJ/年 | 0
|  |  | 水素あり |  |  | -496.2
|  |  | 要素技術（高濃度消化） |  |  | 0
| CO2収支 （排出量－排出削減量） |  | 水素なし |  | t-CO2/年 | 27.6
|  |  | 水素あり |  |  | 23.1
|  |  | 要素技術（高濃度消化） |  |  | 0
建設費
区分 | 項目 |  |  |  | 単位 | 関数 |  |  | 建設費 （百万円） | 年価 （百万円/年） | 備考
従来技術 | 濃縮 | 重力濃縮 |  | 機械 | 百万円 ・ 百万円/年 | Y=0.0131×（0.5×Qd0）0.611×100 |  |  | 0 | 0 | 下水汚泥広域利活用検討マニュアル
|  |  |  | 土木 |  | Y=0.0124×（0.5×Qd0）0.598×100 |  |  | 0 | 0
|  | 機械濃縮 |  | 機械 |  | Y=0.438×（0.5×Qd0）0.422×100 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 土木 |  | Y=0.340×（0.5×Qd0）0.259×100 |  |  | 0 | 0
| 消化 | 脱硫・ガスホルダ 含む |  | 機械 |  | Y=0.516×Qd10.385×100 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 土木 |  | Y=0.169×Qd10.539×100 |  |  | 0 | 0
|  | 脱硫 |  | 機械 |  | Y=0.878×g0.761 |  |  | 0 | 0 | 下水処理場へのバイオマス（生ごみ等）受け入れマニュアル
|  | ガスホルダ |  | 機械 |  | Y=10.4×V0.437 |  |  | 0 | 0
| 脱水／消化なし （革新的技術との差分） |  |  | 機械 |  | Y=0.434×Qd20.373×100 |  |  | 0 | 0 | 下水汚泥広域利活用検討マニュアル
|  |  |  | 土木 |  | Y=0.227×Qd20.444×100 |  |  | 0 | 0
| 脱水／消化あり （革新的技術との差分） |  |  | 機械 |  | Y=0.434×Qd20.373×100 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 土木 |  | Y=0.227×Qd20.444×100 |  |  | 0 | 0
| バイオガス発電 |  |  | 機械・電気 |  | Y=1.3132x |  |  | 0 | 0 | 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン
|  |  |  | 土木 |  | Y=0.0263x＋5.8284 |  |  | 5.8284 | 0.20287
| 合計 | 総額 | 消化なし |  | 百万円 | － |  |  | 0 | －
|  |  | 消化あり・発電なし |  |  | － |  |  | 0 | －
|  |  | 消化あり・発電あり |  |  | － |  |  | 5.8284 | －
|  |  | 要素技術（濃縮・消化） |  |  | － |  |  | 0 | －
|  | 年価 | 消化なし |  | 百万円/年 | － |  |  | － | 0
|  |  | 消化あり・発電なし |  |  | － |  |  | － | 0
|  |  | 消化あり・発電あり |  |  | － |  |  | － | 0.20287
|  |  | 要素技術（濃縮・消化） |  |  | － |  |  | － | 0
革新的技術 | 高濃度消化 （濃縮含む） |  | 機械・電気（消化槽本体） |  | 百万円 ・ 百万円/年 | Y=63.2Q10.677 |  |  | 0 | 0
|  |  | 機械・電気（消化槽本体以外） |  |  | Y=195.8Q10.531 |  |  | 0 | 0
|  |  | 土木（消化槽） |  |  | Y=19.6Q10.586 |  |  | 0 | 0
|  |  | 土木（消化槽以外） |  |  | Y=28.2Q10.569 |  |  | 0 | 0
| 省エネ型 バイオガス精製 |  | 機械・電気 |  |  | Y=39.6Q20.255 |  |  | 0 | 0
|  |  | 土木 |  |  | Y=4.3Q20.265 |  |  | 0 | 0
| 小規模 水素製造・供給 |  | 機械・電気 |  |  | Y=271.8 |  |  | 271.8 | 21.6306
|  |  | 土木 |  |  | Y=13.7 |  |  | 13.7 | 0.46392
| バイオガス発電 |  | 機械・電気 |  |  | Y=3.6Q20.505 |  |  | 0 | 0
|  |  | 土木 |  |  | Y=0.219Q20.596 |  |  | 0 | 0
| 合計 | 総額 | 水素なし |  | 百万円 | － |  |  | 0 | －
|  |  | 水素あり |  |  | － |  |  | 285.5 | －
|  |  | 要素技術（高濃度消化） |  |  | － |  |  | 0 | －
|  | 年価 | 水素なし |  | 百万円/年 | － |  |  | － | 0
|  |  | 水素あり |  |  | － |  |  | － | 22.0946
|  |  | 要素技術（高濃度消化） |  |  | － |  |  | － | 0
維持管理費
区分 | 項目 |  |  |  | 単位 | 関数 |  |  | 維持管理費 | 備考
従来技術 | 濃縮 | 重力濃縮 |  |  | 百万円/年 | Y=0.030×（0.5×Qd0）0.628 |  |  | 0 | 下水汚泥広域利活用検討マニュアル
|  | 機械濃縮 |  |  |  | Y=0.661×（0.5×Qd0）0.573 |  |  | 0
| 消化 | 脱硫・ガスホルダ含む |  |  |  | Y=0.171×（Qd1×365×0.8）0.390 |  |  | 0
|  | 脱硫 |  |  |  | Y=0.0796×g0.761 |  |  | 0 | 下水処理場へのバイオマス（生ごみ等）受け入れマニュアル
|  | ガスホルダ |  |  |  | Y=0.283×V0.302 |  |  | 0
| 脱水／消化なし（革新的技術との差分） |  |  |  |  | Y=0.039×（Qd2×365×0.8）0.596 |  |  | 0 | 下水汚泥広域利活用検討マニュアル
| 脱水／消化あり（革新的技術との差分） |  |  |  |  | Y=0.039×（Qd2×365×0.8）0.596 |  |  | 0
| 脱水汚泥処分費／消化なし （革新的技術との差分） |  |  |  |  | Y=1/(100－W）×（Qd2×0.9×365 ×0.8）×F/106 |  |  | 0 | W：脱水汚泥含水率（％） 諸元値【試算条件】欄を参照 革新的技術ではポリ硫酸第二鉄添加による脱水汚泥固形物量増を考慮
| 脱水汚泥処分費／消化あり （革新的技術との差分） | [7 empty] | 0
| バイオガス発電 |  |  |  |  | Y=0.0579x |  |  | 0 | 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン
| バイオガス発電 電力費縮減額 |  |  |  |  | Y=Qd1/100×0.8×0.8×500 ×21.5×0.32×0.9/3.6×355×16.5/106 |  |  | 0
| 合計 |  | 消化なし |  |  | － |  |  | 0
|  |  | 消化あり・発電なし |  |  | － |  |  | 0
|  |  | 消化あり・発電あり |  |  | － |  |  | 0
|  |  | 要素技術（濃縮・消化） |  |  | － |  |  | 0
革新的技術 | 共通 | 高濃度消化 （濃縮含む） |  | 重力濃縮 |  | Y=0.35Q10.628 |  |  | 0
|  |  |  | 電力費 |  | Y=0.73Q10.887×（A/16.5） |  |  | 0
|  |  |  | 薬品費 |  | Y=0.58Q1×（B/566）＋1.51Q1×（D/38.9） |  |  | 0
|  |  |  | 補修費 |  | Y=2.7Q10.509 |  |  | 0
|  |  |  | 人件費 |  | Y=7.0×（E/7.0） |  |  | 7
|  | 省エネ型 バイオガス精製 |  | 電力費 |  | Y=0.62Q20.285×（A/16.5） |  |  | 0
|  |  |  | 上水費 |  | Y=4.3×（C/309.1） |  |  | 4.3
|  |  |  | 補修費 |  | Y=1.9Q20.195 |  |  | 0
| 水素なし | バイオガス発電 |  | 補修費 |  | Y=0.026Q20.771 |  |  | 0
|  |  |  | 電力費縮減 |  | Y=0.0092Q2×（A/16.5） |  |  | 0
| 水素あり | バイオガス発電 |  | 補修費 |  | Y=0.026Q20.771 |  |  | 0
|  |  |  | 電力費縮減 |  | Y=0.0087Q21.007×（A/16.5） |  |  | 0
|  | 小規模 水素製造・供給 |  | 電力費 |  | Y=1.0×（A/16.5） |  |  | 1
|  |  |  | 上水費 |  | Y=0.0055×（C/309.1） |  |  | 0.0055
|  |  |  | 補修費 |  | Y=8.4 |  |  | 8.4
| 合計 |  | 水素なし |  |  | － |  |  | 11.3
|  |  | 水素あり |  |  | － |  |  | 20.7055
|  |  | 要素技術（高濃度消化） |  |  | － |  |  | 7 | 薬品費は高濃度濃縮工程のみ計上
エネルギー収支（創出量－消費量）
区分 | 項目 |  |  |  | 単位 | 関数 |  |  | エネルギー収支 | 備考
従来技術 | 濃縮 |  | 重力濃縮 |  | GJ/年 | Y=7×（0.5×Qd0×0.8）×0.01×9.484×365/1000 |  |  | 0 | 下水道革新的技術実証事業説明書 （平成30年度）
|  |  | 機械濃縮 |  |  | Y=212×（0.5×Qd0×0.8）×0.01×9.484×365/1000 |  |  | 0
| 消化 |  |  |  |  | Y=5.3×（Qd1*0.8/3.3）×9.484×365/1000 |  |  | 0 | 消化槽投入汚泥濃度3.3% 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン
| 脱水 （革新的技術との差分） |  | 消化なし |  |  | 直接脱水： Y=1575.4×（Qd2/100×0.8×365）0.6723×9.484/1000 消化脱水： Y=62.631×（Qd2/100×0.8×365）1.2091×9.484/1000 |  |  | 0
|  |  | 消化あり | [5 empty] | 0
| バイオガス発電 |  |  |  |  | Y=Qd1/100×0.8×0.8×500×21.5 ×0.32×0.9/3.6×355×9.484/1000 |  |  | 0
| エネルギー収支 （創出量－消費量） |  | 消化なし |  |  | － |  |  | 0
|  |  | 消化あり・発電なし |  |  | － |  |  | 0
|  |  | 消化あり・発電あり |  |  | － |  |  | 0
|  |  | 要素技術（濃縮・消化） |  |  | － |  |  | 0
革新的技術 | 水素なし | 消費量 | 高濃度消化 |  |  | Y=428Q10.889 |  |  | 0
|  |  | 省エネ型バイオガス精製 |  |  | Y=359Q20.285 |  |  | 0
|  | 創出量 | バイオガス発電 |  |  | Y=5.3Q2 |  |  | 0
| 水素あり | 消費量 | 高濃度消化 |  |  | Y=428Q10.889 |  |  | 0
|  |  | 省エネ型バイオガス精製 |  |  | Y=359Q20.285 |  |  | 0
|  |  | 小規模水素製造・供給 |  |  | Y=562 |  |  | 562
|  | 創出量 | バイオガス発電 |  |  | Y=5.0Q21.007 |  |  | 0
|  |  | 水素供給 |  |  | Y=65.8 |  |  | 65.8
| エネルギー収支 （創出量－消費量） |  | 水素なし |  |  | － |  |  | 0
|  |  | 水素あり |  |  | － |  |  | -496.2
|  |  | 要素技術（高濃度消化） |  |  | － |  |  | 0
温室効果ガス収支（排出量－排出削減量）
区分 | 項目 |  |  |  | 単位 | 関数 |  |  | CO2収支 | 備考
従来技術 | 排出 | 電力 | 重力濃縮 |  | t-CO2/年 | Y=エネルギー消費量[GJ/年] /9.484×1000×a |  |  | 0
|  |  | 機械濃縮 | [5 empty] | 0
|  |  | 消化 | [5 empty] | 0
|  |  | 脱水 （革新的技術との差分） | 消化なし |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 消化あり |  |  |  |  | 0
|  | 高分子凝集剤 |  | 消化なし |  | Y=（Qd0/100×0.8×0.5×0.3/100 ＋Qd2/100×0.8×1.2/100）×365×b |  |  | 0
|  |  |  | 消化あり |  |  |  |  | 0
|  | 活性炭 |  |  |  | Y=Qd1/100×0.8×0.8×500/600000×355×e |  |  | 0
| 排出削減 | バイオガス発電 |  |  |  | Y=発電量[GJ/年]/9.484×1000×a |  |  | 0
| CO2収支 （排出量－排出削減量） |  | 消化なし |  |  | － |  |  | 0
|  |  | 消化あり・発電なし |  |  | － |  |  | 0
|  |  | 消化あり・発電あり |  |  | － |  |  | 0
|  |  | 要素技術（濃縮・消化） |  |  | － |  |  | 0 | 高分子凝集剤は機械濃縮工程のみ計上
革新的技術 | 水素なし | 排出 | 電力 |  |  | Y=110.3Q10.513×（a/0.000488） |  |  | 0
|  |  | 上水 |  |  | Y=27.6×（c/0.0020） |  |  | 27.6
|  |  | 高分子凝集剤 |  |  | Y=21.8Q1×（b/6.5） |  |  | 0
|  |  | ポリ硫酸第二鉄 |  |  | Y=1.2Q1×（d/0.0308） |  |  | 0
|  |  | 活性炭 |  |  | Y=0.037Q11.031×（e/0.26） |  |  | 0
|  | 排出削減 | バイオガス発電 |  |  | Y=103.9Q1×（a/0.000488） |  |  | 0
| 水素あり | 排出 | 電力 |  |  | Y=133.8Q10.462×（a/0.000488） |  |  | 0
|  |  | 上水 |  |  | Y=27.6×（c/0.0020） |  |  | 27.6
|  |  | 高分子凝集剤 |  |  | Y=21.8Q1×（b/6.5） |  |  | 0
|  |  | ポリ硫酸第二鉄 |  |  | Y=1.2Q1×（d/0.0308） |  |  | 0
|  |  | 活性炭 |  |  | Y=0.037Q11.031×（e/0.26） |  |  | 0
|  | 排出削減 | 水素供給 |  |  | Y=4.5×（f/2.32） |  |  | 4.5
|  |  | バイオガス発電 |  |  | Y=101.9Q11.007×（a/0.000488） |  |  | 0
| CO2収支 （排出量－排出削減量） |  | 水素なし |  |  | － |  |  | 27.6
|  |  | 水素あり |  |  | － |  |  | 23.1
|  |  | 要素技術（高濃度消化） |  |  | － |  |  | 0 | 高分子凝集剤は高濃度濃縮工程のみ計上

## 再エネ対策No.1
・再エネ対策 No.1太陽光発電の導入 | [10 empty] | クリックで対策シートに戻る
下記、緑色のセルに実態に合わせて数値を入力してください。 | [5 empty] | 入力又はリストから選択
黄色のセルが温室効果ガス削減量になります。 | [5 empty] | 自動計算
排出係数(実態に応じて変更可能)
固定
対象面積（m²）
太陽光パネル設置面積（m2） |  | 0 | ※設置面積に対して、維持管理の動線確保などの要因を含めて技術資料では0.7を乗数としています。
設置面積当たりの出力（W/m2） |  |  | ※設置面積当たりの出力の目安として技術資料では170W/m²となっています。
総出力（kW） |  | 0
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
日数 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
平均日射量※ （kWh/m2・日）
発電量 （kWh/月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年間発電量 （千kWh/年) | 1月: 0
電力の排出係数(t-CO₂/千kWh) | 1月: 0.25
温室効果ガス削減量(t-CO₂/年） | 1月: 0
※NEDO 日射量データベース閲覧システムより簡易的に調べることができます。
日射量データベースは下記リンクよりシステムのダウンロードすることができます。
https://www.nedo.go.jp/library/nissharyou.html
上記、リンクが使用できない場合「日射に関するデータベース」とインターネット検索して下さい。
出典元：「下水処理場におけるエネルギー自立化に向けた技術資料」(2020年3月 公財)日本下水道新技術機構）

## 再エネ対策No.2
・再エネ対策No.2 風力発電の導入 |  |  |  |  | クリックで対策シートに戻る
下記、緑色のセルに実態に合わせて数値を入力してください。 |  |  |  | 入力又はリストから選択
黄色のセルが温室効果ガス削減量になります。 |  |  |  | 自動計算
排出係数(実態に応じて変更可能)
固定
| 項目 | 試算
入力項目 | システム容量 (kW)(合計） | 0
| （kWh/基） | 0
| 風車直径 (m） |  | ※風車直径の目安では60m～120mとなっています。
| 空気密度 (kg/m3） |  | ※空気密度の目安として平地では1.2kg/m³となっています。
風速 (m/s）※
基数
風力発電による年間発電電力量 (千kWh/年) |  | 0
電力の排出係数(t-CO₂/千kWh) |  | 0.25
温室効果ガス削減量(t-CO₂/年） |  | 0
※風速に関しては、以下より簡易的に調べることができます。
https://appraw1.infoc.nedo.go.jp/nedo/index.html
上記、リンクが使用できない場合「居所風況マップ」とインターネット検索して下さい。
風速に関して一般社団法人日本風力発電協会によると事業性の観点から風力発電開発可能な自然条件は年平均6.0m/s以上とされています。
出典元：「下水処理場におけるエネルギー自立化に向けた技術資料」(2020年3月 公財)日本下水道新技術機構）