## 効果算定シート
諸元値 | [6 empty] | ：手入力により設定
従来技術 | 日最大発生汚泥量 |  |  |  |  | m3/日 | 850 |  | Qd0 | 1％換算 |  | 【試算条件】 （原料汚泥） ・日最大と日平均の発生汚泥量比率 1：0.8 ・重力濃縮と機械濃縮の固形分比率 1：1 ・汚泥VTS：0.8 （回収率） ・濃縮回収率（従来）：90％ ・高濃度濃縮回収率（革新）：95％ ・脱水回収率（従来、革新共通）：90％ （消化性能） ・消化槽でのVS分解率：55％ ・バイオガス発生量：500 Nm3/t-VS投入 （脱水汚泥） ・脱水汚泥含水率：従来直接脱水79％，従来消化脱水82％， 革新消化脱水（2液調質）80％ ・ポリ硫酸第二鉄添加による脱水汚泥固形物量増（革新）： 脱水機供給汚泥固形物量×25％（添加率） ×11％（ポリ硫酸第二鉄溶液濃度） ×107／56（Fe(OH)3分子量／Fe分子量） （薬注率） ・高分子凝集剤（従来・機械濃縮）：0.3％ ・高分子凝集剤（従来・直接脱水）：1.2％ ・高分子凝集剤（従来・消化脱水）：1.6％ ・高分子凝集剤（革新・高濃度濃縮）：0.35％ ・高分子凝集剤（革新・脱水）：1.5％ ・ポリ硫酸第二鉄（革新・脱水）：25％ （バイオガス発電） ・バイオガス発電（従来）：発電効率 32％，廃熱回収率 52％ ⇒1台当たりの定格発電出力25 kW，廃熱回収量40.6 kW 発電量（システム端）＝発電量（発電端）×90％ ・バイオガス発電（革新）：発電効率33％ （水素製造・供給） ・水素製造量：70 Nm3/週 ・水素供給量：10 Nm3/日（圧縮機運転時間：8 h/日） （稼働日数） ・濃縮・消化・脱水設備：365日/年 ・精製・発電設備：355日/年 ・水素製造・供給設備：345日/年 （電力→熱量換算） ・受電端投入熱量：9.484 MJ/kWh
| 濃縮後日最大汚泥量 |  |  |  |  | m3/日 | 765 |  | Qd1 | 1％換算
| 日最大脱水投入汚泥量 |  | 消化なし |  |  | m3/日 | 765 |  | Qd2 | 1％換算
|  |  | 消化あり |  |  | m3/日 | 428.4 |  | Qd2 | 1％換算
| 脱硫装置バイオガス処理能力 |  |  |  |  | m3/時 | 127.5 |  | g | 日最大バイオガス発生量÷24
| ガスホルダ貯留容量 |  |  |  |  | m3 | 1530 |  | V | 日最大バイオガス発生量の半日分
| 総発電施設規模 |  |  |  |  | kW | 250 |  | x
革新的 技術 | 日最大発生汚泥固形物量 |  |  |  |  | t-ds/日 | 8.5 |  | Q1 | Q1≦25
| 日最大バイオガス発生量 |  |  |  |  | Nm3/日 | 3230 |  | Q2 | 1,292≦Q2≦3,230
| 日最大脱水投入汚泥量 |  |  |  |  | m3/日 | 452.2 |  | Qd2 | 1％換算
【単価（革新的技術）】
| 電力 |  |  |  |  | 円/kWh | 16.5 |  | A
| 高分子凝集剤（カチオン系） |  |  |  |  | 円/kg | 566 |  | B
| 上水 |  |  |  |  | 円/m3 | 309.1 |  | C
| ポリ硫酸第二鉄（11％溶液） |  |  |  |  | 円/kg | 38.9 |  | D
| 人件費 |  |  |  |  | 百万円/年/人 | 7 |  | E
| 汚泥処分費（運搬費込み） |  |  |  |  | 円/t-wet | 22000 |  | F
【CO2排出係数】
| 電力 |  |  |  |  | t-CO2/kWh | 0.000488 |  | a
| 高分子凝集剤 |  |  |  |  | t-CO2/t | 6.5 |  | b
| 上水 |  |  |  |  | t-CO2/m3 | 0.002 |  | c
| ポリ硫酸第二鉄（11％溶液） |  |  |  |  | t-CO2/t | 0.0308 |  | d
| 活性炭 |  |  |  |  | t-CO2/t | 0.26 |  | e
| ガソリン |  |  |  |  | t-CO2/kL | 2.32 |  | f
【建設工事費デフレーター】 建設費年価計算時に適用
| 出典 |  |  |  |  | 工事種別 | 建設工事費デフレーター（H23基準）
| 下水汚泥広域利活用検討マニュアル |  |  |  |  | 下水道 | 92.7（H13） | → | 110.5
| 下水処理場へのバイオマス（生ごみ等）受け入れマニュアル |  |  |  |  | 下水道 | 98.5（H21） | →
| 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン |  |  |  |  | 下水道 | 107.5（H29） | →
【利子率・耐用年数】
| 利子率 |  |  |  |  | ％ | 2.3 |  | i
| 耐用年数 | 消化 | 機械・電気（鋼板製消化槽本体） |  |  | 年 | 20 |  | n
|  |  | 機械・電気（鋼板製消化槽本体以外） |  |  |  | 15
|  |  | 土木 |  |  |  | 45
|  | 消化以外 | 機械・電気 |  |  |  | 15
|  |  | 土木 |  |  |  | 50
試算範囲
算定結果
従来技術 | 総費用 （年価換算値） |  | 消化なし |  | 百万円/年 | 190.2285
|  |  | 消化あり・発電なし |  |  | 196.01
|  |  | 消化あり・発電あり |  |  | 213.1096
|  |  | 要素技術（濃縮・消化） |  |  | 167.4917
| エネルギー収支 （創出量－消費量） |  | 消化なし |  | GJ/年 | -1720.0756
|  |  | 消化あり・発電なし |  |  | -5757.0446
|  |  | 消化あり・発電あり |  |  | 8419.153
|  |  | 要素技術（濃縮・消化） |  |  | -5980.0491
| CO2収支 （排出量－排出削減量） |  | 消化なし |  | t-CO2/年 | 286.9425
|  |  | 消化あり・発電なし |  |  | 450.5252
|  |  | 消化あり・発電あり |  |  | -278.9122
|  |  | 要素技術（濃縮・消化） |  |  | 331.9034
革新的技術 | 総費用 （年価換算値） |  | 水素なし |  | 百万円/年 | 157.1981
|  |  | 水素あり |  |  | 188.6779
|  |  | 要素技術（高濃度消化） |  |  | 97.3336
| エネルギー収支 （創出量－消費量） |  | 水素なし |  | GJ/年 | 10659.2058
|  |  | 水素あり |  |  | 10133.8043
|  |  | 要素技術（高濃度消化） |  |  | -2868.7797
| CO2収支 （排出量－排出削減量） |  | 水素なし |  | t-CO2/年 | -329.0648
|  |  | 水素あり |  |  | -300.6638
|  |  | 要素技術（高濃度消化） |  |  | 204.0788
建設費
区分 | 項目 |  |  |  | 単位 | 関数 |  |  | 建設費 （百万円） | 年価 （百万円/年） | 備考
従来技術 | 濃縮 | 重力濃縮 |  | 機械 | 百万円 ・ 百万円/年 | Y=0.0131×（0.5×Qd0）0.611×100 |  |  | 52.8709 | 5.0156 | 下水汚泥広域利活用検討マニュアル
|  |  |  | 土木 |  | Y=0.0124×（0.5×Qd0）0.598×100 |  |  | 46.2592 | 1.8673
|  | 機械濃縮 |  | 機械 |  | Y=0.438×（0.5×Qd0）0.422×100 |  |  | 563.1891 | 53.4265
|  |  |  | 土木 |  | Y=0.340×（0.5×Qd0）0.259×100 |  |  | 163.0165 | 6.5802
| 消化 | 脱硫・ガスホルダ 含む |  | 機械 |  | Y=0.516×Qd10.385×100 |  |  | 665.0577 | 63.0902
|  |  |  | 土木 |  | Y=0.169×Qd10.539×100 |  |  | 605.5921 | 25.9187
|  | 脱硫 |  | 機械 |  | Y=0.878×g0.761 |  |  | 35.1389 | 3.1371 | 下水処理場へのバイオマス（生ごみ等）受け入れマニュアル
|  | ガスホルダ |  | 機械 |  | Y=10.4×V0.437 |  |  | 256.297 | 22.8818
| 脱水／消化なし （革新的技術との差分） |  |  | 機械 |  | Y=0.434×Qd20.373×100 |  |  | 91.9807 | 8.7257 | 下水汚泥広域利活用検討マニュアル
|  |  |  | 土木 |  | Y=0.227×Qd20.444×100 |  |  | 90.122 | 3.6378
| 脱水／消化あり （革新的技術との差分） |  |  | 機械 |  | Y=0.434×Qd20.373×100 |  |  | -8.4762 | -0.80408
|  |  |  | 土木 |  | Y=0.227×Qd20.444×100 |  |  | -8.1303 | -0.32818
| バイオガス発電 |  |  | 機械・電気 |  | Y=1.3132x |  |  | 328.3 | 26.8562 | 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン
|  |  |  | 土木 |  | Y=0.0263x＋5.8284 |  |  | 12.4034 | 0.43173
| 合計 | 総額 | 消化なし |  | 百万円 | － |  |  | 1007.4385 | －
|  |  | 消化あり・発電なし |  |  | － |  |  | 2079.3792 | －
|  |  | 消化あり・発電あり |  |  | － |  |  | 2420.0826 | －
|  |  | 要素技術（濃縮・消化） |  |  | － |  |  | 1804.5498 | －
|  | 年価 | 消化なし |  | 百万円/年 | － |  |  | － | 79.2529
|  |  | 消化あり・発電なし |  |  | － |  |  | － | 154.7661
|  |  | 消化あり・発電あり |  |  | － |  |  | － | 182.0541
|  |  | 要素技術（濃縮・消化） |  |  | － |  |  | － | 129.8795
革新的技術 | 高濃度消化 （濃縮含む） |  | 機械・電気（消化槽本体） |  | 百万円 ・ 百万円/年 | Y=63.2Q10.677 |  |  | 269.1124 | 16.9383
|  |  | 機械・電気（消化槽本体以外） |  |  | Y=195.8Q10.531 |  |  | 610.006 | 48.5461
|  |  | 土木（消化槽） |  |  | Y=19.6Q10.586 |  |  | 68.6903 | 2.4663
|  |  | 土木（消化槽以外） |  |  | Y=28.2Q10.569 |  |  | 95.299 | 3.2271
| 省エネ型 バイオガス精製 |  | 機械・電気 |  |  | Y=39.6Q20.255 |  |  | 310.8435 | 24.7378
|  |  | 土木 |  |  | Y=4.3Q20.265 |  |  | 36.5938 | 1.2392
| 小規模 水素製造・供給 |  | 機械・電気 |  |  | Y=271.8 |  |  | 271.8 | 21.6306
|  |  | 土木 |  |  | Y=13.7 |  |  | 13.7 | 0.46392
| バイオガス発電 |  | 機械・電気 |  |  | Y=3.6Q20.505 |  |  | 213.0344 | 16.9539
|  |  | 土木 |  |  | Y=0.219Q20.596 |  |  | 27.0352 | 0.91549
| 合計 | 総額 | 水素なし |  | 百万円 | － |  |  | 1630.6146 | －
|  |  | 水素あり |  |  | － |  |  | 1916.1146 | －
|  |  | 要素技術（高濃度消化） |  |  | － |  |  | 1043.1078 | －
|  | 年価 | 水素なし |  | 百万円/年 | － |  |  | － | 115.0242
|  |  | 水素あり |  |  | － |  |  | － | 137.1187
|  |  | 要素技術（高濃度消化） |  |  | － |  |  | － | 71.1778
維持管理費
区分 | 項目 |  |  |  | 単位 | 関数 |  |  | 維持管理費 | 備考
従来技術 | 濃縮 | 重力濃縮 |  |  | 百万円/年 | Y=0.030×（0.5×Qd0）0.628 |  |  | 1.342 | 下水汚泥広域利活用検討マニュアル
|  | 機械濃縮 |  |  |  | Y=0.661×（0.5×Qd0）0.573 |  |  | 21.1967
| 消化 | 脱硫・ガスホルダ含む |  |  |  | Y=0.171×（Qd1×365×0.8）0.390 |  |  | 20.8508
|  | 脱硫 |  |  |  | Y=0.0796×g0.761 |  |  | 3.1857 | 下水処理場へのバイオマス（生ごみ等）受け入れマニュアル
|  | ガスホルダ |  |  |  | Y=0.283×V0.302 |  |  | 2.5916
| 脱水／消化なし（革新的技術との差分） |  |  |  |  | Y=0.039×（Qd2×365×0.8）0.596 |  |  | 16.1754 | 下水汚泥広域利活用検討マニュアル
| 脱水／消化あり（革新的技術との差分） |  |  |  |  | Y=0.039×（Qd2×365×0.8）0.596 |  |  | -1.3938
| 脱水汚泥処分費／消化なし （革新的技術との差分） |  |  |  |  | Y=1/(100－W）×（Qd2×0.9×365 ×0.8）×F/106 |  |  | 72.2615 | W：脱水汚泥含水率（％） 諸元値【試算条件】欄を参照 革新的技術ではポリ硫酸第二鉄添加による脱水汚泥固形物量増を考慮
| 脱水汚泥処分費／消化あり （革新的技術との差分） | [7 empty] | -0.75183
| バイオガス発電 |  |  |  |  | Y=0.0579x |  |  | 14.475 | 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン
| バイオガス発電 電力費縮減額 |  |  |  |  | Y=Qd1/100×0.8×0.8×500 ×21.5×0.32×0.9/3.6×355×16.5/106 |  |  | 24.6634
| 合計 |  | 消化なし |  |  | － |  |  | 110.9756
|  |  | 消化あり・発電なし |  |  | － |  |  | 41.2439
|  |  | 消化あり・発電あり |  |  | － |  |  | 31.0555
|  |  | 要素技術（濃縮・消化） |  |  | － |  |  | 37.6122
革新的技術 | 共通 | 高濃度消化 （濃縮含む） |  | 重力濃縮 |  | Y=0.35Q10.628 |  |  | 1.342
|  |  |  | 電力費 |  | Y=0.73Q10.887×（A/16.5） |  |  | 4.8721
|  |  |  | 薬品費 |  | Y=0.58Q1×（B/566）＋1.51Q1×（D/38.9） |  |  | 17.765
|  |  |  | 補修費 |  | Y=2.7Q10.509 |  |  | 8.0249
|  |  |  | 人件費 |  | Y=7.0×（E/7.0） |  |  | 7
|  | 省エネ型 バイオガス精製 |  | 電力費 |  | Y=0.62Q20.285×（A/16.5） |  |  | 6.2018
|  |  |  | 上水費 |  | Y=4.3×（C/309.1） |  |  | 4.3
|  |  |  | 補修費 |  | Y=1.9Q20.195 |  |  | 9.1843
| 水素なし | バイオガス発電 |  | 補修費 |  | Y=0.026Q20.771 |  |  | 13.1998
|  |  |  | 電力費縮減 |  | Y=0.0092Q2×（A/16.5） |  |  | 29.716
| 水素あり | バイオガス発電 |  | 補修費 |  | Y=0.026Q20.771 |  |  | 13.1998
|  |  |  | 電力費縮減 |  | Y=0.0087Q21.007×（A/16.5） |  |  | 29.7362
|  | 小規模 水素製造・供給 |  | 電力費 |  | Y=1.0×（A/16.5） |  |  | 1
|  |  |  | 上水費 |  | Y=0.0055×（C/309.1） |  |  | 0.0055
|  |  |  | 補修費 |  | Y=8.4 |  |  | 8.4
| 合計 |  | 水素なし |  |  | － |  |  | 42.1739
|  |  | 水素あり |  |  | － |  |  | 51.5591
|  |  | 要素技術（高濃度消化） |  |  | － |  |  | 26.1558 | 薬品費は高濃度濃縮工程のみ計上
エネルギー収支（創出量－消費量）
区分 | 項目 |  |  |  | 単位 | 関数 |  |  | エネルギー収支 | 備考
従来技術 | 濃縮 |  | 重力濃縮 |  | GJ/年 | Y=7×（0.5×Qd0×0.8）×0.01×9.484×365/1000 |  |  | 82.3875 | 下水道革新的技術実証事業説明書 （平成30年度）
|  |  | 機械濃縮 |  |  | Y=212×（0.5×Qd0×0.8）×0.01×9.484×365/1000 |  |  | 2495.1645
| 消化 |  |  |  |  | Y=5.3×（Qd1*0.8/3.3）×9.484×365/1000 |  |  | 3402.4971 | 消化槽投入汚泥濃度3.3% 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン
| 脱水 （革新的技術との差分） |  | 消化なし |  |  | 直接脱水： Y=1575.4×（Qd2/100×0.8×365）0.6723×9.484/1000 消化脱水： Y=62.631×（Qd2/100×0.8×365）1.2091×9.484/1000 |  |  | -857.4765
|  |  | 消化あり | [5 empty] | -223.0045
| バイオガス発電 |  |  |  |  | Y=Qd1/100×0.8×0.8×500×21.5 ×0.32×0.9/3.6×355×9.484/1000 |  |  | 14176.1976
| エネルギー収支 （創出量－消費量） |  | 消化なし |  |  | － |  |  | -1720.0756
|  |  | 消化あり・発電なし |  |  | － |  |  | -5757.0446
|  |  | 消化あり・発電あり |  |  | － |  |  | 8419.153
|  |  | 要素技術（濃縮・消化） |  |  | － |  |  | -5980.0491
革新的技術 | 水素なし | 消費量 | 高濃度消化 |  |  | Y=428Q10.889 |  |  | 2868.7797
|  |  | 省エネ型バイオガス精製 |  |  | Y=359Q20.285 |  |  | 3591.0146
|  | 創出量 | バイオガス発電 |  |  | Y=5.3Q2 |  |  | 17119
| 水素あり | 消費量 | 高濃度消化 |  |  | Y=428Q10.889 |  |  | 2868.7797
|  |  | 省エネ型バイオガス精製 |  |  | Y=359Q20.285 |  |  | 3591.0146
|  |  | 小規模水素製造・供給 |  |  | Y=562 |  |  | 562
|  | 創出量 | バイオガス発電 |  |  | Y=5.0Q21.007 |  |  | 17089.7986
|  |  | 水素供給 |  |  | Y=65.8 |  |  | 65.8
| エネルギー収支 （創出量－消費量） |  | 水素なし |  |  | － |  |  | 10659.2058
|  |  | 水素あり |  |  | － |  |  | 10133.8043
|  |  | 要素技術（高濃度消化） |  |  | － |  |  | -2868.7797
温室効果ガス収支（排出量－排出削減量）
区分 | 項目 |  |  |  | 単位 | 関数 |  |  | CO2収支 | 備考
従来技術 | 排出 | 電力 | 重力濃縮 |  | t-CO2/年 | Y=エネルギー消費量[GJ/年] /9.484×1000×a |  |  | 4.2393
|  |  | 機械濃縮 | [5 empty] | 128.3889
|  |  | 消化 | [5 empty] | 175.0758
|  |  | 脱水 （革新的技術との差分） | 消化なし |  |  |  |  | -44.1215
|  |  |  | 消化あり |  |  |  |  | -11.4747
|  | 高分子凝集剤 |  | 消化なし |  | Y=（Qd0/100×0.8×0.5×0.3/100 ＋Qd2/100×0.8×1.2/100）×365×b |  |  | 198.4359
|  |  |  | 消化あり |  |  |  |  | 154.296
|  | 活性炭 |  |  |  | Y=Qd1/100×0.8×0.8×500/600000×355×e |  |  | 0.37658
| 排出削減 | バイオガス発電 |  |  |  | Y=発電量[GJ/年]/9.484×1000×a |  |  | 729.4374
| CO2収支 （排出量－排出削減量） |  | 消化なし |  |  | － |  |  | 286.9425
|  |  | 消化あり・発電なし |  |  | － |  |  | 450.5252
|  |  | 消化あり・発電あり |  |  | － |  |  | -278.9122
|  |  | 要素技術（濃縮・消化） |  |  | － |  |  | 331.9034 | 高分子凝集剤は機械濃縮工程のみ計上
革新的技術 | 水素なし | 排出 | 電力 |  |  | Y=110.3Q10.513×（a/0.000488） |  |  | 330.6492
|  |  | 上水 |  |  | Y=27.6×（c/0.0020） |  |  | 27.6
|  |  | 高分子凝集剤 |  |  | Y=21.8Q1×（b/6.5） |  |  | 185.3
|  |  | ポリ硫酸第二鉄 |  |  | Y=1.2Q1×（d/0.0308） |  |  | 10.2
|  |  | 活性炭 |  |  | Y=0.037Q11.031×（e/0.26） |  |  | 0.33607
|  | 排出削減 | バイオガス発電 |  |  | Y=103.9Q1×（a/0.000488） |  |  | 883.15
| 水素あり | 排出 | 電力 |  |  | Y=133.8Q10.462×（a/0.000488） |  |  | 359.6232
|  |  | 上水 |  |  | Y=27.6×（c/0.0020） |  |  | 27.6
|  |  | 高分子凝集剤 |  |  | Y=21.8Q1×（b/6.5） |  |  | 185.3
|  |  | ポリ硫酸第二鉄 |  |  | Y=1.2Q1×（d/0.0308） |  |  | 10.2
|  |  | 活性炭 |  |  | Y=0.037Q11.031×（e/0.26） |  |  | 0.33607
|  | 排出削減 | 水素供給 |  |  | Y=4.5×（f/2.32） |  |  | 4.5
|  |  | バイオガス発電 |  |  | Y=101.9Q11.007×（a/0.000488） |  |  | 879.223
| CO2収支 （排出量－排出削減量） |  | 水素なし |  |  | － |  |  | -329.0648
|  |  | 水素あり |  |  | － |  |  | -300.6638
|  |  | 要素技術（高濃度消化） |  |  | － |  |  | 204.0788 | 高分子凝集剤は高濃度濃縮工程のみ計上