## 回収年
１．導入効果の概略検討
（諸元）
| 項目 |  | m3/日
| 処理場規模 |  | 50000
| 項目 |  | 単位 | 費用関数（計算式） | 費用(千円) | 備考
| 建設費 |  | 千円 | y1=0.0191x+5370.8 | 6325.8 | ｘ：処理規模（m3/日） 10000≦X≦100000
| 維持管理費 |  | 千円 | y2=0.0014x+683.54 | 753.54
| 導入効果 |  | 千円 | y3=0.0016x+1935 | 2015
| 経費回収年 |  | 年 | y4=y1/(y3-y2) | 5
２．導入効果の詳細検討
（諸元）
| 項目 |  | 数量 | 単位 |  | 備考
モニタリング対象機器
|  | ポンプ | 4 | 台
|  | ブロワー | 4 | 台
センサーモニタリング
|  | 連続センサーA(電流) | 8 | 台 |  | モニタリング対象機器の合計台数
|  | 連続センサーB(振動) | 32 | 台 |  | モニタリング対象機器の合計台数×４
|  | 親機 | 2 | 台
|  | 中継器A | 1 | 台
|  | 中継器B | 2 | 台
|  | ケーブル長 | 20 | ｍ |  | 地下階から地上階へのケーブル長
タブレット端末
|  | タブレット端末 | 2 | 台 |  | 日常点検で必要とする数(場内、場外）
（試算）
| 項目 |  |  |  | 費用（円） | 備考
| 建設費 | センサーモニタリング
|  | 機器費 | 親機、中継機、連続センサー |  | 3271000
|  | LANケーブル設置費 | 資材一式、LANケーブル敷設 |  | 278200 | 見積もりによる試算（配線工事業者による作業）
|  | 環境構築費 | クラウドサーバ設定、通信確認 |  | 1187700 | 見積もりによる試算
タブレット点検
|  | 機器費 | タブレット端末 |  | 75600
|  | 諸経費 | 保持具、通信契約手数料 |  | 21000
|  | 環境構築費 | 点検帳票作成、クラウドサーバ設定 |  | 1000000 | 見積もりによる試算
| 合計 |  |  |  | 5833500 | （a）
| 項目 |  | 数量 | 単位 | 費用（円） | 備考
| 維持管理費 | センサーモニタリング
|  | 連続センサー通信費、クラウド使用料 | ― | ― | 352800
|  | データ分析費 | 8 | 台 | 100000 | ※対象機器数より試算
|  | 消耗品（電池） |  | 個 | 27200 | ※1台当たり1個、年４回交換とする。
|  | 消耗品（電池）交換作業労務費 | 4 | 人工/年 | 79600 | ※電工単価（円/人工）より試算 ※電池交換頻度は年４回（人工）とする。
タブレット点検
|  | タブレット端末通信費、クラウド使用料 | ― | ― | 156800
| 合計 |  |  |  | 716400 | （b）
| 項目 |  | 数量 | 単位 | 費用 | 備考
| 導入効果 | ①精密診断の回避 ※精密診断：劣化状態を確認するため、専門業者に診断を依頼する必要があるもの
|  | 精密診断（振動測定ポイント数） | 12 | ポイント/日 | ― | ①、※測定12ポイント/日を基準とする。
|  | 精密診断（費用） | ― | 円/日 | 1782400 | ②、※日当たり費用
|  | 精密診断実施割合 | 0.08 | ％ | ― | ③、※実証結果より0.8％をデフォルト値とする。 それぞれの施設で設定することも可能
|  | 精密診断対象機器数 | 1 | 台 | ― | ④、センサー連続監視対象機器数×③ 小数点以下切り上げとする。
|  | 振動測定ポイント数 | 4 | ポイント | ― | ⑤、※4ポイント×④
|  | 年当たり精密診断実施回数 | 1 | 回/年 | ― | ⑥
|  | 精密診断費用の削減効果 | ― | 円/年 | 1782400 | ②×⑤/①×⑥ ※ただし、本費用は日単位での費用とする。 基準値で試算の場合、12ポイント/以下は日当たりの精密診断費用②とする。13ポイントを超え、24ポイント以下の場合、2日当たりの精密診断費用となる。
②故障対応費の低減効果
|  | 対象機器の故障発生件数 | 10 | 件 | ― | ①、過年度実績値
|  | 内、軸受けの故障発生件数 | 1 | 件 | ― | t
|  | 機器軸受けの故障発生割合 | 10 | ％ | ― | ③=②/① 過年度実績値が不明の場合は10％とする
|  | 故障対応費(ポンプ) | ― | 千円/台･年 | 129000 | ④過年度実績より１件当たり故障対応費（平均）
|  | 故障対応費(ブロワー) | ― | 千円/台･年 | 114000 | 同上
|  | 故障対応費の削減効果 | ― | 円 | 97200 | ④×対象機器台数×③/100
③点検時間の低減効果
|  | 対象の機器の日常点検に要する時間 | 1.43 | 時間/回 | ― | ①紙に記載した点検結果を電子化する転記作業も含む
|  | タブレット活用による 時間低減割合 | 10 | ％ | ― | ②、※10％を基準とする。
|  | 人件費 | 19900 | 円/人工 | ― | ③電工単価
|  | 点検時間の低減効果 | ― | 円/年 | 129900 | ①×(②/100)×(365日/年)×(8時間/人工)-1×③
| 合計 |  |  |  | 2009500 | （c）
| 経費回収年 |  |  |  | 4.5 | （a）/（（c）－（b））
水色の色かけ部分が数値入力箇所

## 詳細検討
導入効果の詳細検討
1 建設費 | 1-1 機器費
| 対象 | 品目 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考
| センサー モニタリング | 連続センサーA(電流) | 45000 | 8 | 360000
|  | 連続センサーB(振動) | 76000 | 32 | 2432000
|  | 親機 | 132000 | 2 | 264000
|  | 中継器A | 63000 | 1 | 63000
|  | 中継器B | 76000 | 2 | 152000
| タブレット点検 | タブレット端末 | 37800 | 2 | 75600
|  | タブレット端末保持具 | 7500 | 2 | 15000
|  | 諸経費 | 3000 | 2 | 6000
| 小計 |  |  |  | 3367600
1-2 LANケーブル設置費
| 対象 | 品目 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考
| センサーモニタリング | 資材一式、LANケーブル敷設 | 278200 | 1 | 278200 | 見積書による試算
| 小計 |  |  |  | 278200
1-3 環境構築費
| 対象 | 品目 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考
| センサーモニタリング | 機器設置費、クラウドサーバ設定、通信確認費 | 1187700 | 1 | 1187700 | 見積書による試算
| タブレット点検 | 環境構築費 | 1000000 | 1 | 1000000 | 見積書による試算
| 小計 |  |  |  | 2187700
2 維持管理費 | 対象 | 品目 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考
| センサー モニタリング | 【通信費、クラウド使用料】
|  | 親機 通信費 | 82800 | 2 | 165600
|  | 連続センサーA(電流) クラウド使用料 | 1800 | 8 | 14400
|  | 連続センサーB(振動) クラウド使用料 | 5400 | 32 | 172800
|  | 【電池交換】 |  |  |  | 交換頻度は年4回
|  | 交換電池(電流用) 3本セット | 250 | 32 | 8000
|  | 交換電池(振動・温度用) CR電池 | 150 | 128 | 19200
|  | 電池交換の作業費 | 19900 | 4 | 79600 | 単価は宮城県/主任の場合、電池交換は年4回実施
|  | データ分析費用 | 12500 | 8 | 100000 | 対象機器8台で100千円/年
| タブレット点検 | 通信費 | 68400 | 2 | 136800
|  | クライアント証明書 | 10000 | 2 | 20000
| 小計 |  |  |  | 716400
3 導入効果 | 3-1 精密診断の回避
| 対象 | 品目 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考
| 精密診断の回避 | 詳細診断 | 450000 | 1 | 450000
|  | AE診断 | 734000 | 1 | 734000
|  | 測定結果の報告書 | 337500 | 1 | 337500
|  | 諸経費 | 260900 | 1 | 260900
| 小計 |  |  |  | 1782400
3-2 精密診断の回避
| 対象 | 品目 | 標準費[円/年/台] |  |  | 備考
| 故障対応費の低減 | 【汚水ポンプ】 |  |  |  | 平成28年度実施国総研アンケート結果より(参考値)
|  | 汚水ポンプの故障対応費(処理規模1万m3/日) | 59000
|  | 汚水ポンプの故障対応費(処理規模5万m3/日) | 129000
|  | 汚水ポンプの故障対応費(処理規模10万m3/日) | 162000
|  | 【送風機】 |  |  |  | 平成28年度実施国総研アンケート結果より(参考値)
|  | 送風機の故障対応費(処理規模1万m3/日) | 49000
|  | 送風機の故障対応費(処理規模5万m3/日) | 114000
|  | 送風機の故障対応費(処理規模10万m3/日) | 126000
| 小計 |  |  |  | 97200 | 過年度実績に基づき入力
3-3 点検時間の削減
| 対象 | 品目 | 入力値 |  |  | 備考
| 点検時間の削減 | 点検時間[時間] | 1.43 |  |  | 紙の点検帳票から転記する作業時間を含む
|  | タブレット点検による時間低減の割合[％] | 10
|  | 人件費[円/人工] | 19900 |  |  | 宮城県/主任の場合の電工単価(8時間)
| 小計 |  |  |  | 129900
4 経費回収年
| 経費回収年 ＝ | 建設費 | ＝ | 4.5 年
導入効果 ‐ 維持管理費

## 概略検討
導入効果の概略検討
項目 | 単位 | 費用関数（計算式） | 費用[ 千円] | 備考
処理場規模 | m3/日 | 50000 | ―
建設費 | 千円 | y1=0.0191x+5370.8 | 6325.8 | ｘ：処理規模（m3/日）
維持管理費 | 千円 | y2=0.0014x+683.54 | 753.54
導入効果 | 千円 | y3=0.0016x+1935 | 2015
費用回収年 | 年 | y4=y1/(y3-y2) | 5
【建設費】
処理場規模[m3/日] | 建設費
10000 | 5833.5
50000 | 5833.5
100000 | 7493.9
【維持管理費】
処理場規模[m3/日] | 維持管理費
10000 | 716.4
50000 | 716.4
100000 | 834.3
【導入効果】
処理場規模[m3/日] | 導入効果
10000 | 1955.6
50000 | 2009.6
100000 | 2102.6