## 表紙
下水汚泥の資源・エネルギー化技術に関する概略検討の手引き(案) 検討補助ツール
●第２章
●第３章 コスト
●第３章 GHG排出削減量
●第３章 省エネ効果
●第３章 コスト集計
●第３章 省エネ効果集計
●第３章 全体評価
●耐用年数
●各種諸元
国土交通省 国土技術政策総合研究所
平成26年 9月
本検討ツールは、新技術導入の際の意思決定段階における概略検討用の補助となることを目的に作成しております。

## 第２章
⇒表紙に戻る
ＳＴＥＰ１：基本項目チェック |  |  |  |  | ＳＴＥＰ２：候補となる導入技術のチェック |  |  |  | ＳＴＥＰ３：利用可能性確認
チェック番号 |  | 現在抱えている課題 | チェック | 視点 | チェック番号 |  | 候補となる技術（表2のチェックに対応） | 視点 | ポテンシャル | 確認事項 |  |  | チェック
1 | 1-① | 汚泥処分費用の削減 |  | コスト面 | 1 | 1-① |  | コスト面 | ユーザー | ① | 消化ガス売却・利用 | 売却の見込みがある
| 1-② | 最終汚泥処分量の削減 |  |  |  | 1-② |  |  |  | ② | 消化ガス発電 | －
| 1-③ | 廃棄物処分量の削減（自治体全体） |  |  |  | 1-③ |  |  |  | ③ | 固形燃料 | 燃料売却先の見込みがある
| 1-④ | 燃料等の高騰リスクへの対応 |  |  |  | 1-④ |  |  |  | ④ | リン回収 | 受け入れ農地の見込みがある 近隣に施肥工場がある
| 1-⑤ | 水処理の効率化 |  |  |  | 1-⑤ |  |  |  | ⑤ | 場内利用のみ | －
| 1-⑥ | 民間委託における事業者メリットの拡大 |  |  |  | 1-⑥ |  |  |  | ⑥ | 利用予定なし | －
2 | 2-① | 改正省エネ法等への対応 |  | 環境面 | 2 | 2-① |  | 環境 |  |  |  | ↑ 確認した内容を入力
| 2-② | エネルギー・CO2排出削減目標（自治体等）の達成 |  |  |  | 2-②
| 2-③ | バイオマス活用目標（自治体等）の達成 |  |  |  | 2-③
| 2-④ | エネルギー供給事業者のエネルギー供給構造高度化法、RPS法等への対応の支援 |  |  |  | 2-④
3 | 3-① | 災害時の燃料・電力確保 |  | 防災面 | 3 | 3-① |  | 防災
| 3-② | BCP |  |  |  | 3-②
| 3-③ | 防災施設への燃料・電力供給 |  |  |  | 3-③
[7 empty] | 候補技術のチェック数 |  |  |  |  | ※赤字はチェック数が最多の技術
[7 empty] | 候補技術 | チェック数 | 候補技術 |  |  | チェック数
[7 empty] | A:汚泥消化 |  | C:汚泥乾燥燃料化
[7 empty] | A-1：消化ガス発電 | 0 | C-1：補助燃料として場内利用 |  |  | 0
[7 empty] | A-2：消化ガスの都市ガス代替利用 | 0 | C-2：固形燃料化・売却 |  |  | 0
[7 empty] | A-3：消化ガスの精製・販売 | 0 | C-3：肥料化・売却 |  |  | 0
[7 empty] | B：汚泥炭化 |  | D:汚泥焼却 |  |  | 0
[7 empty] | B-1：補助燃料としての場内利用 | 0 | E:高速ろ過（最初沈澱池） |  |  | 0
[7 empty] | B-2：固形燃料化・売却 | 0 | F:リン回収
[7 empty] | B-3：活性炭化・売却 | 0 | F-1:回収したリンの売却 |  |  | 0

## 第３章 標準パターン
⇒表紙に戻る
従来処理
汚泥消化⇒消化ガス発電
汚泥消化⇒都市ガス導管供給
汚泥固形燃料化
|  |  | 参考 | 参考
|  | ※ | 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン(案)では、「消化＋固形燃料化」を行う場合、消化ガスは固形燃料化設備に使用するとして費用関数を作成している。 そのため、「消化ガス発電またはガス管供給＋固形燃料化」を行うケースにおいては、熱エネルギー収支が成り立たない可能性がある。 上記は参考図として示しているが、本ツールにおいては、消化ガス利用技術と固形燃料化技術を同時に導入するケースは対象外としている。
脱水
埋立て
脱水
焼却
埋立て
消化
脱水
ガス発電
埋立て
消化
ガス発電
脱水
焼却
埋立て
消化
脱水
埋立て
ガス供給
消化
脱水
焼却
埋立て
ガス供給
脱水
固形 燃料化
売却
消化
脱水
固形 燃料化
ガス供給
売却
消化
脱水
ガス発電
固形 燃料化
売却
消化
脱水
固形 燃料化
売却

## 第３章 コスト
ライフサイクルコスト算出シート
Ａ．現況施設の改築・更新 |  |  |  | エネルギー化 | [9 empty] | 資源化 |  | 事業連携
|  |  |  | 検討施設1 |  | 検討施設2 |  | 検討施設3 |  | 検討施設4 |  | 検討施設5 |  | 検討施設6 |  | 検討施設7
対象技術 |  |  | リストから選択
集計 |  | 集計 | 集計施設にチェック
デフレータ |  | 集計 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
建設費 耐用年数 |  |  | 白抜きのセルに値を入力してください | 濃度1% 換算汚泥量 m3/日 | 1660 | 施設規模(t/日) | 90 | 濃度1% 換算汚泥量 m3/日 | 90 | 施設規模(Nm3/h) | 50 | 濃度1% 換算汚泥量 m3/日 | 15 | 日最大下水処理量(千m3/日) | 499 | し尿処理量(kl/日) | 15
|  |  |  | 土木・建築(百万円) | 610.5959 | 土木・建築(百万円) | 752.4372 | 土木・建築(百万円) | 191.0836 | 建設費(百万円) | 72.9373 | 土木・建築(百万円) | 74.7319 | 建設費(百万円) | 771.8741 | 機械設備 | 232.644
|  |  |  | 耐用年数(年) | 50 | 耐用年数(年) | 50 | 耐用年数(年) | 45 | 耐用年数(年) | 15 | 耐用年数(年) | 50 | 耐用年数(年) | 15 | 耐用年数(年) | 20
|  |  |  | 機械設備(百万円) | 689.5886 | 機械設備(百万円) | 2771.3078 | 機械設備(百万円) | 291.7649 |  |  | 機械設備(百万円) | 119.1713 |  |  | 電気設備 | 68.4142
|  |  |  | 耐用年数(年) | 15 | 耐用年数(年) | 15 | 耐用年数(年) | 15 |  |  | 耐用年数(年) | 15 |  |  | 耐用年数(年) | 15
[6 empty] | 電気設備(百万円) | 820.868 | [8 empty] | 土木・建築 | 158.2974
[6 empty] | 耐用年数(年) | 15 | [8 empty] | 耐用年数(年) | 40
|  |  | 合計(百万円) | 1300.1844 |  | 4344.6131 |  | 482.8485 |  | 72.9373 |  | 193.9032 |  | 771.8741 |  | 459.3556
維持管理費 |  |  | 白抜きのセルに値を入力してください | 濃度1% 換算汚泥量 m3/日 or 消化汚泥量 m3/日 | 1660 | 施設規模(t/日) | 90 | 濃度1% 換算汚泥量 m3/日 | 90 | 施設規模(Nm3/h) | 60 | 濃度1% 換算汚泥量 m3/日 or 消化汚泥量 m3/日 | 99 | 日平均下水処理量(千m3/日) | 499 | し尿処理量(kl/日) | 99
[16 empty] | 消費電力量(MWh/年) | 355.7244
[16 empty] | 補修費(百万円/年) | 7.4722
|  |  | 合計(百万円) | 108.9872 |  | 314.42 |  | 9.8729 |  | 3.6727 |  | 20.3044 |  | 17.1676 |  | 363.1966
処分委託費 |  |  | 脱水汚泥 | 脱水汚泥量(t/年) | 0 | 脱水汚泥量(t/年) | 0 | 脱水汚泥量(t/年) | 0 | 脱水汚泥量(t/年) | 1050 | 脱水汚泥量(t/年) | 1320 | 脱水汚泥量(t/年) | 5500 | 脱水汚泥量(t/年) | 6500
|  |  |  | 単価(円/t) | 16000 | 単価(円/t) | 16000 | 単価(円/t) | 16000 | 単価(円/t) | 16000 | 単価(円/t) | 16000 | 単価(円/t) | 16000 | 単価(円/t) | 16000
|  |  |  | 処分委託費(百万円/年) | 0 | 処分委託費(百万円/年) | 0 | 処分委託費(百万円/年) | 0 | 処分委託費(百万円/年) | 16.8 | 処分委託費(百万円/年) | 21.12 | 処分委託費(百万円/年) | 88 | 処分委託費(百万円/年) | 104
|  |  | 焼却灰 | 焼却灰量(t/年) | 0 | 焼却灰量(t/年) | 1168 | 焼却灰量(t/年) | 1168 | 焼却灰量(t/年) | 120 | 焼却灰量(t/年) | 99.9 | 焼却灰量(t/年) | 10000 | 焼却灰量(t/年) | 3200
|  |  |  | 単価(円/t) | 8000 | 単価(円/t) | 8000 | 単価(円/t) | 8000 | 単価(円/t) | 8000 | 単価(円/t) | 8000 | 単価(円/t) | 8000 | 単価(円/t) | 8000
|  |  |  | 処分委託費(百万円/年) | 0 | 処分委託費(百万円/年) | 9.344 | 処分委託費(百万円/年) | 9.344 | 処分委託費(百万円/年) | 0.96 | 処分委託費(百万円/年) | 0.7992 | 処分委託費(百万円/年) | 80 | 処分委託費(百万円/年) | 25.6
実績値入力 |  |  | 建設費 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 維持管理費 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 処分委託費 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 出典 |  |  | バイオソリッド利活用基本計画策定マニュアル |  | バイオソリッド利活用基本計画策定マニュアル |  | バイオソリッド利活用基本計画策定マニュアル |  | 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン(案) |  | バイオソリッド利活用基本計画策定マニュアル |  | 下水道におけるリン資源化の手引き |  | 下水処理場へのバイオマス（生ごみ等）受け入れの手引き
|  |  |  | 1409.1716 |  | 4668.3771 |  | 502.0654 |  | 94.37 |  | 236.1268 |  | 957.0417 |  | 952.1521
Ｂ．新技術の導入 |  |  |  | エネルギー化 | [9 empty] | 資源化 |  | 事業連携
|  |  |  | 検討施設1 |  | 検討施設2 |  | 検討施設3 |  | 検討施設4 |  | 検討施設5 |  | 検討施設6 |  | 検討施設7
対象技術 |  |  | リストから選択
集計 |  | 集計 | 集計施設にチェック
デフレータ |  | 集計 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
建設費 |  |  | 白抜きのセルに値を入力してください | 濃度1% 換算汚泥量 m3/日 | 1660 | 処理能力 脱水汚泥 t-wet/日 | 90 | 総発電施設規模(kw) | 243.6 | 総発電施設規模(kw) | 55 | 濃度1% 換算汚泥量 m3/日 | 26 | 年間焼却灰量(t-Ash/年) | 55 | 貯留容量(m3) | 26
|  |  |  | 土木・建築(百万円) | 610.5959 | 建設費(百万円) | 2783.5655 | 土木・建築(百万円) | 48.2653 | 土木・建築(百万円) | 7.0987 | 土木・建築(百万円) | 95.195 | 建設費(百万円) | 987.05 | 建設費(百万円) | 43.1894
|  |  |  | 耐用年数(年) | 50 | 耐用年数(年) | 15 | 耐用年数(年) | 50 | 耐用年数(年) | 50 | 耐用年数(年) | 50 | 耐用年数(年) | 15 | 耐用年数(年) | 15
|  |  |  | 機械設備(百万円) | 689.5886 |  |  | 設備(百万円) | 308.3051 | 設備(百万円) | 100.1441 | 機械設備(百万円) | 146.3103
|  |  |  | 耐用年数(年) | 15 |  |  | 耐用年数(年) | 20 | 耐用年数(年) | 20 | 耐用年数(年) | 15
|  |  | 合計 | 1300.1844 |  | 2783.5655 |  | 356.5704 |  | 107.2429 |  | 241.5053 |  | 987.05 |  | 43.1894
維持管理費 |  |  | 白抜きのセルに値を入力してください | 濃度1% 換算汚泥量 m3/日 or 消化汚泥量 m3/日 | 1660 | 処理能力 脱水汚泥 t-wet/日 | 90 | 総発電施設規模(kw) | 243.6 | 総発電施設規模(kw) | 65 | 濃度1% 換算汚泥量 m3/日 or 消化汚泥量 m3/日 | 950 | 年間焼却灰量(t-Ash/年) | 65 | 貯留容量(m3) | 950
|  |  | 合計 | 108.9872 |  | 264.583 |  | 13.2184 |  | 7.9235 |  | 78.1474 |  | 124.738 |  | 2.2442
生成物 |  |  | 固形燃料による燃料削減 |  |  | -30.4
| 出典 |  |  | バイオソリッド利活用基本計画策定マニュアル |  | 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン(案) |  | 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン(案) |  | 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン(案) |  | バイオソリッド利活用基本計画策定マニュアル |  | 下水道におけるリン資源化の手引き |  | 下水処理場へのバイオマス（生ごみ等）受け入れの手引き
|  |  |  | 1409.1716 |  | 3017.7485 |  | 369.7888 |  | 115.1663 |  | 319.6526 |  | 1111.788 |  | 45.4335

## 第３章 コスト集計
ライフサイクルコスト集計シート
⇒表紙に戻る
単位：百万円
| Ａ．現況施設の改築・更新 | [5 empty] | Ｂ．新技術の導入
| 建設費（国庫補助あり、百万円） |  |  |  |  | 2540.1589 | 建設費（国庫補助あり、百万円） |  |  | 1837.6875
| 維持管理費(百万円) |  |  |  |  | 432.7512 | 維持管理費(百万円) |  |  | 343.1702
| 国庫補助率（建設費） |  |  |  |  | 0.55 | 国庫補助率（建設費） |  |  | 0.55
| 利子率（％） |  |  |  |  | 2.3 | 利子率（％） |  |  | 2.3
| 建設費年価 （国庫補助控除、百万円/年） |  |  |  |  | 174.1101 | 建設費年価 （国庫補助控除、百万円/年） |  |  | 133.6861
| 建設費年価（国庫補助控除）+ 維持管理費（百万円/年） |  |  |  |  | 606.8614 | 建設費年価（国庫補助控除）+ 維持管理費（百万円/年） |  |  | 476.8563
検討施設1
|  | 対象技術 |  |  |  | 脱水 | 対象技術 |  |  | 脱水
|  | 建設費 |  | 土木・建築(百万円) |  | 274.7681 | 建設費 |  | 土木・建築(百万円) | 274.7681
|  |  |  | 機械設備(百万円) |  | 310.3149 |  |  | 機械設備(百万円) | 310.3149
|  |  |  | 合計 |  | 585.083 |  |  | 合計 | 585.083
|  |  | 年価 | 土木・建築(百万円) |  | 9.3044 |  | 年価 | 土木・建築(百万円) | 9.3044
|  |  | 換算値 | 機械設備(百万円) |  | 24.6958 |  | 換算値 | 機械設備(百万円) | 24.6958
|  |  |  | 合計 |  | 34.0002 |  |  | 合計 | 34.0002
|  | 維持管理費 |  |  |  | 108.9872 | 維持管理費 |  |  | 108.9872
|  | 処分委託費 (百万円/年) |  |  | 脱水汚泥 | 0 | 生成物
[5 empty] | 焼却灰 | 0
|  | 合計値 (建設年価+維持管理費+処分委託費) |  |  |  | 142.9874 | 合計値 (建設年価+維持管理費) |  |  | 142.9874
|  | 実績値入力 |  |  | 建設費 | 0
[5 empty] | 維持管理費 | 0
[5 empty] | 処分委託費 | 0
検討施設2
|  | 対象技術 |  |  |  | 焼却 | 対象技術 |  |  | 固形燃料
|  | 建設費 |  | 土木・建築(百万円) |  | 338.5968 | 建設費 |  | 建設費(百万円) | 1252.6045
|  |  |  | 機械設備(百万円) |  | 1247.0885
|  |  |  | 電気設備(百万円) |  | 369.3906
|  |  |  | 合計 |  | 1955.0759 |  |  | 合計 | 1252.6045
|  |  | 年価 | 土木・建築(百万円) |  | 11.4658 |  | 年価 | 建設費(百万円) | 99.6859
|  |  | 換算値 | 機械設備(百万円) |  | 99.247 |  | 換算値
|  |  |  | 電気設備(百万円) |  | 29.3972
|  |  |  | 合計 |  | 140.11 |  |  | 合計 | 99.6859
|  | 維持管理費 |  |  |  | 314.42 | 維持管理費 |  |  | 264.583
|  | 処分委託費 (百万円) |  |  | 脱水汚泥 | 0 | 生成物 |  |  | -30.4
[5 empty] | 焼却灰 | 9.344
|  | 合計値 (建設年価+維持管理費+処分委託費) |  |  |  | 463.874 | 合計値 (建設年価+維持管理費) |  |  | 333.8689
|  | 実績値入力 |  |  | 建設費 | 0
[5 empty] | 維持管理費 | 0
[5 empty] | 処分委託費 | 0
検討施設3
|  | 対象技術 |  |  |  |  | 対象技術
|  | 建設費 |  |  |  |  | 建設費
|  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 合計
|  |  | 年価 |  |  |  |  | 年価
|  |  | 換算値 |  |  |  |  | 換算値
|  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 合計
|  | 維持管理費 |  |  |  |  | 維持管理費
|  | 処分委託費 (百万円) |  |  | 脱水汚泥 |  | 生成物
焼却灰
|  | 合計値 (建設年価+維持管理費+処分委託費) |  |  |  |  | 合計値 (建設年価+維持管理費)
|  | 実績値入力 |  |  | 建設費
維持管理費
処分委託費
検討施設4
|  | 対象技術 |  |  |  |  | 対象技術
|  | 建設費 |  |  |  |  | 建設費
|  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 合計
|  |  | 年価 |  |  |  |  | 年価
|  |  | 換算値 |  |  |  |  | 換算値
|  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 合計
|  | 維持管理費 |  |  |  |  | 維持管理費
|  | 処分委託費 (百万円) |  |  | 脱水汚泥 |  | 生成物
焼却灰
|  | 合計値 (建設年価+維持管理費+処分委託費) |  |  |  |  | 合計値 (建設年価+維持管理費)
|  | 実績値入力 |  |  | 建設費
維持管理費
処分委託費
検討施設5
|  | 対象技術 |  |  |  |  | 対象技術
|  | 建設費 |  |  |  |  | 建設費
|  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 合計
|  |  | 年価 |  |  |  |  | 年価
|  |  | 換算値 |  |  |  |  | 換算値
|  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 合計
|  | 維持管理費 |  |  |  |  | 維持管理費
|  | 処分委託費 (百万円) |  |  | 脱水汚泥 |  | 生成物
焼却灰
|  | 合計値 (建設年価+維持管理費+処分委託費) |  |  |  |  | 合計値 (建設年価+維持管理費)
|  | 実績値入力 |  |  | 建設費
維持管理費
処分委託費
検討施設6
|  | 対象技術 |  |  |  |  | 対象技術
|  | 建設費 |  |  |  |  | 建設費
|  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 合計
|  |  | 年価 |  |  |  |  | 年価
|  |  | 換算値 |  |  |  |  | 換算値
|  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 合計
|  | 維持管理費 |  |  |  |  | 維持管理費
|  | 処分委託費 (百万円) |  |  | 脱水汚泥 |  | 生成物
焼却灰
|  | 合計値 (建設年価+維持管理費+処分委託費) |  |  |  |  | 合計値 (建設年価+維持管理費)
|  | 実績値入力 |  |  | 建設費
維持管理費
処分委託費
検討施設7
|  | 対象技術 |  |  |  |  | 対象技術
|  | 建設費 |  |  |  |  | 建設費
|  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 合計
|  |  | 年価 |  |  |  |  | 年価
|  |  | 換算値 |  |  |  |  | 換算値
|  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 合計
|  | 維持管理費 |  |  |  |  | 維持管理費
|  | 処分委託費 (百万円) |  |  | 脱水汚泥 |  | 生成物
焼却灰
|  | 合計値 (建設年価+維持管理費+処分委託費) |  |  |  |  | 合計値 (建設年価+維持管理費)
|  | 実績値入力 |  |  | 建設費
維持管理費
処分委託費

## 第３章 省エネ効果
⇒表紙に戻る
省エネ効果計算シート
検討ケースＡ
|  | 検討施設1 | 検討施設2 | 検討施設3 | 検討施設4 | 検討施設5 | 検討施設6
対象技術
集計
試算条件
| 乾燥汚泥重量(ds-t/日) | 15.8 | 4.43 | 450 | 600 | 750 | 900
消費電力量(千kwh/年)
消化槽
| 固形燃料化施設 |  | 768.0512 | 45973.575 | 61298.1 | 130031.25
| 高温焼却 | 3258.355 |  |  |  |  | 185602.5
ガス精製設備
高度精製設備
| 脱水機 | 100.3458 | 46.8916 | 9855 | 13140 | 7938.75 | 19710
燃料(A重油)(kL/年)
| 固形燃料化施設 |  | 449.5121 | 7473.375 | 9964.5 | 76102.5
| 高温焼却 | 588.234 |  |  |  |  | 33507
排ガス(kgN2O/年)
| 固形燃料化施設 |  | 0.1617 | 16.425 | 21.9 | 27.375
| 高温焼却 | 18.5986 |  |  |  |  | 1059.4125
再生エネルギー量
バイオガス発電(千kwh/年)
都市ガス利用(千MJ/年)
| 固形燃料(千MJ/年) |  | 27003.065 | 1359990 | 1813320 | 4571625
検討ケースＢ
|  | 検討施設1 | 検討施設2 | 検討施設3 | 検討施設4 | 検討施設5 | 検討施設6
対象技術
集計
試算条件
| 乾燥汚泥重量(ds-t/日) | 15.8 | 4.43 | 150 | 150 | 150 | 150
消費電力量(千kwh/年)
| 消化槽 |  |  | 5803.5
| 固形燃料化施設 | 2739.325 | 768.0512 |  | 26006.25 | 15324.525 | 15324.525
高温焼却
| ガス精製設備 |  |  | 237.3044
高度精製設備
| 脱水機 | 167.243 | 46.8916 | 3285 | 1587.75 | 3285 | 3285
燃料(A重油)(kL/年)
| 固形燃料化施設 | 1603.226 | 449.5121 |  | 15220.5 | 2491.125 | 2491.125
高温焼却
排ガス(kgN2O/年)
| 固形燃料化施設 | 0.5767 | 0.1617 |  | 5.475 | 5.475 | 5.475
高温焼却
再生エネルギー量
| バイオガス発電(千kwh/年) |  |  | 496402.263
都市ガス利用(千MJ/年)
| 固形燃料(千MJ/年) | 96308.9 | 27003.065 |  | 914325 | 453330 | 453330
検討ケースＣ
|  | 検討施設1 | 検討施設2 | 検討施設3 | 検討施設4 | 検討施設5 | 検討施設6
対象技術
集計
試算条件
| 乾燥汚泥重量(ds-t/日) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
消費電力量(千kwh/年)
| 消化槽 |  |  |  |  | 5803.5 | 5803.5
| 固形燃料化施設 | 15324.525 | 26006.25 | 15324.525
| 高温焼却 |  |  |  | 30933.75
| ガス精製設備 |  |  |  |  | 237.3044
| 高度精製設備 | [5 empty] | 4584.8062
| 脱水機 | 3285 | 1587.75 | 3285 | 3285 | 3285 | 3285
燃料(A重油)(kL/年)
| 固形燃料化施設 | 2491.125 | 15220.5 | 2491.125
| 高温焼却 |  |  |  | 5584.5
排ガス(kgN2O/年)
| 固形燃料化施設 | 5.475 | 5.475 | 5.475
| 高温焼却 |  |  |  | 176.5687
再生エネルギー量
| バイオガス発電(千kwh/年) |  |  |  |  | 496402.263
| 都市ガス利用(千MJ/年) | [5 empty] | 243798
| 固形燃料(千MJ/年) | 453330 | 914325 | 453330

## 第３章 省エネ効果集計
省エネ効果集計
|  |  | 検討ケースＡ | 検討ケースＢ | 検討ケースＣ | 印刷オプション
消費エネルギー量 | [6 empty] | 消費エネルギー量
| 消費電力量(千kwh/年) |  | 3358.7008 | 2906.568 | 0
| 燃料(A重油)(kL/年) |  | 588.234 | 1603.226 | 0
| 排ガス(kgN2O/年) |  | 18.5986 | 0.5767 | 0
再生エネルギー量 | [6 empty] | 再生エネルギー量
| バイオガス発電(千kwh/年) |  | 0 | 0 | 0
| 都市ガス利用(千MJ/年) |  | 0 | 0 | 0
| 固形燃料(千MJ/年) |  | 0 | 96308.9 | 0
検討施設1
| 対象技術 |  | 比較ケース(脱水→高温焼却) | 固形燃料化(消化なし)
| 乾燥汚泥重量(ds-t/日) |  | 15.8 | 15.8
消費エネルギー量
|  | 消費電力量(千kwh/年) | 3358.7008 | 2906.568
|  | 燃料(A重油)(kL/年) | 588.234 | 1603.226
|  | 排ガス(kgN2O/年) | 18.5986 | 0.5767
再生エネルギー量
バイオガス発電(千kwh/年)
都市ガス利用(千MJ/年)
|  | 固形燃料(千MJ/年) |  | 96308.9
検討施設2
対象技術
乾燥汚泥重量(ds-t/日)
消費エネルギー量
消費電力量(千kwh/年)
燃料(A重油)(kL/年)
排ガス(kgN2O/年)
再生エネルギー量
バイオガス発電(千kwh/年)
都市ガス利用(千MJ/年)
固形燃料(千MJ/年)
検討施設3
対象技術
乾燥汚泥重量(ds-t/日)
消費エネルギー量
消費電力量(千kwh/年)
燃料(A重油)(kL/年)
排ガス(kgN2O/年)
再生エネルギー量
バイオガス発電(千kwh/年)
都市ガス利用(千MJ/年)
固形燃料(千MJ/年)
検討施設4
対象技術
乾燥汚泥重量(ds-t/日)
消費エネルギー量
消費電力量(千kwh/年)
燃料(A重油)(kL/年)
排ガス(kgN2O/年)
再生エネルギー量
バイオガス発電(千kwh/年)
都市ガス利用(千MJ/年)
固形燃料(千MJ/年)
検討施設5
対象技術
乾燥汚泥重量(ds-t/日)
消費エネルギー量
消費電力量(千kwh/年)
燃料(A重油)(kL/年)
排ガス(kgN2O/年)
再生エネルギー量
バイオガス発電(千kwh/年)
都市ガス利用(千MJ/年)
固形燃料(千MJ/年)
検討施設6
対象技術
乾燥汚泥重量(ds-t/日)
消費エネルギー量
消費電力量(千kwh/年)
燃料(A重油)(kL/年)
排ガス(kgN2O/年)
再生エネルギー量
バイオガス発電(千kwh/年)
都市ガス利用(千MJ/年)
固形燃料(千MJ/年)

## 第３章 GHG削減量
⇒表紙に戻る
ＧＨＧ排出削減量
|  |  | 検討ケースＡ |  |  | 検討ケースＢ |  |  | 検討ケースＣ
集計
GHG排出量 |  |  | 11527.1477 |  |  | -1089.9421 |  |  | 0
|  |  | 消費量 | 係数 | GHG排出量 | 消費量 | 係数 | GHG排出量 | 消費量 | 係数 | GHG排出量
検討施設1 |  |  | 比較ケース(脱水→高温焼却) |  |  | 固形燃料化(消化なし)
消費エネルギー量
|  | 電気(kgCO2/kwh) | 3358.7008 | 0.561 | 1884.2311 | 2906.568 | 0.561 | 1630.5846 |  | 0.561 | 0
|  | Ａ重油(kgCO2/L) | 588.234 | 2.71 | 1594.1141 | 1603.226 | 2.71 | 4344.7425 |  | 2.71 | 0
|  | 排ガスN2O(kgCO2/kgN2O) | 18.5986 | 310 | 5765.5583 | 0.5767 | 310 | 178.777 |  | 310 | 0
再生エネルギー量
|  | バイオガス発電(kgCO2/kwh) | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0
|  | 消化ガスの都市ガス利用 (kgCO2/MJ) | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.058 | 0 |  | 0.058 | 0
|  | 固形燃料(kgCO2/MJ) | 0 | 0.091 | 0 | -96308.9 | 0.091 | -8764.1099 |  | 0.091 | 0
| LCCO2 |  |  | 1.247 |  |  | 1.247 |  |  | 1.247
合計 |  |  | - | - | 11527.1477 | - | - | -1089.9421 | - | - | 0
検討施設2
消費エネルギー量
|  | 電気(kgCO2/kwh) |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0
|  | Ａ重油(kgCO2/L) |  | 2.71 | 0 |  | 2.71 | 0 |  | 2.71 | 0
|  | 排ガスN2O(kgCO2/kgN2O) |  | 310 | 0 |  | 310 | 0 |  | 310 | 0
再生エネルギー量
|  | バイオガス発電(kgCO2/kwh) |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0
|  | 消化ガスの都市ガス利用 (kgCO2/MJ) |  | 0.058 | 0 |  | 0.058 | 0 |  | 0.058 | 0
|  | 固形燃料(kgCO2/MJ) |  | 0.091 | 0 |  | 0.091 | 0 |  | 0.091 | 0
| LCCO2 |  |  | 1.247 |  |  | 1.247 |  |  | 1.247
合計 |  |  | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0
検討施設3
消費エネルギー量
|  | 電気(kgCO2/kwh) |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0
|  | Ａ重油(kgCO2/L) |  | 2.71 | 0 |  | 2.71 | 0 |  | 2.71 | 0
|  | 排ガスN2O(kgCO2/kgN2O) |  | 310 | 0 |  | 310 | 0 |  | 310 | 0
再生エネルギー量
|  | バイオガス発電(kgCO2/kwh) |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0
|  | 消化ガスの都市ガス利用 (kgCO2/MJ) |  | 0.058 | 0 |  | 0.058 | 0 |  | 0.058 | 0
|  | 固形燃料(kgCO2/MJ) |  | 0.091 | 0 |  | 0.091 | 0 |  | 0.091 | 0
| LCCO2 |  |  | 1.247 |  |  | 1.247 |  |  | 1.247
合計 |  |  | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0
検討施設4
消費エネルギー量
|  | 電気(kgCO2/kwh) |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0
|  | Ａ重油(kgCO2/L) |  | 2.71 | 0 |  | 2.71 | 0 |  | 2.71 | 0
|  | 排ガスN2O(kgCO2/kgN2O) |  | 310 | 0 |  | 310 | 0 |  | 310 | 0
再生エネルギー量
|  | バイオガス発電(kgCO2/kwh) |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0
|  | 消化ガスの都市ガス利用 (kgCO2/MJ) |  | 0.058 | 0 |  | 0.058 | 0 |  | 0.058 | 0
|  | 固形燃料(kgCO2/MJ) |  | 0.091 | 0 |  | 0.091 | 0 |  | 0.091 | 0
| LCCO2 |  |  | 1.247 |  |  | 1.247 |  |  | 1.247
合計 |  |  | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0
検討施設5
消費エネルギー量
|  | 電気(kgCO2/kwh) |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0
|  | Ａ重油(kgCO2/L) |  | 2.71 | 0 |  | 2.71 | 0 |  | 2.71 | 0
|  | 排ガスN2O(kgCO2/kgN2O) |  | 310 | 0 |  | 310 | 0 |  | 310 | 0
再生エネルギー量
|  | バイオガス発電(kgCO2/kwh) |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0
|  | 消化ガスの都市ガス利用 (kgCO2/MJ) |  | 0.058 | 0 |  | 0.058 | 0 |  | 0.058 | 0
|  | 固形燃料(kgCO2/MJ) |  | 0.091 | 0 |  | 0.091 | 0 |  | 0.091 | 0
| LCCO2 |  |  | 1.247 |  |  | 1.247 |  |  | 1.247
合計 |  |  | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0
検討施設6
消費エネルギー量
|  | 電気(kgCO2/kwh) |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0
|  | Ａ重油(kgCO2/L) |  | 2.71 | 0 |  | 2.71 | 0 |  | 2.71 | 0
|  | 排ガスN2O(kgCO2/kgN2O) |  | 310 | 0 |  | 310 | 0 |  | 310 | 0
再生エネルギー量
|  | バイオガス発電(kgCO2/kwh) |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0
|  | 消化ガスの都市ガス利用 (kgCO2/MJ) |  | 0.058 | 0 |  | 0.058 | 0 |  | 0.058 | 0
|  | 固形燃料(kgCO2/MJ) |  | 0.091 | 0 |  | 0.091 | 0 |  | 0.091 | 0
| LCCO2 |  |  | 1.247 |  |  | 1.247 |  |  | 1.247
合計 |  |  | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0

## 第３章 全体評価
⇒表紙に戻る
比較結果（参考例）
|  |  | 既存施設の改築・更新 |  | 新技術の導入 |  | 備考
技術概要 （フロー図など） | [7 empty] | ←技術の概要図やフロー図を貼り付けてください。
評価項目 |  | 配点 | 検討結果 | 点数 | 検討結果 | 点数
① | 経済性 | 40 | 607（百万円/年） | 30 | 477（百万円/年） | 40 |  | ←各項目の評価結果（定量、定性）を記載して、得点（または○、×などの評価）を入力してください
② | GHG排出量 | 20 | 11,527（t-CO2/年） | 0 | -1,090（t-CO2/年） | 20
③ | 事業継続性 | 20 | 焼却灰埋立地が2020年に容量オーバーにより使用不可能となるため、代替地を探す必要あり | 10 | PFI方式採用により、製造した汚泥固形燃料は20年間近隣火力発電所で使用予定。 | 20
④ | 安全性（防災面） | 10 | 特に問題なし。 | 10 | 汚泥固形燃料は長期保存等により、発熱・発火の可能性があるため、貯留方法に注意する必要あり | 5
⑤ | 維持管理性 |  | 施設数が少なく維持管理が容易。 | 10 | 導入実績の増加により、知見が蓄積されているため、維持管理性に問題なし。 | 10
⑥ | （その他）
計 |  | 90 |  | 60 |  | 95
評価 |  |  | 経済性・GHG排出量削減効果等重視される評価項目において、比較対象技術（汚泥固形燃料化技術）よりも劣るため、不適とする。 | × | 評価項目のほぼ全てにおいて、従来技術の単純工神輿利も優位であるため、本技術を導入する。 | ○ |  | ←全体の評価結果を記載してください。
このシートは自動入力とはしておりません。ご自身で導入効果を確認しつつ、評価結果を記載してください。

## 耐用年数
適正な維持管理が行われてきたことを前提とし下表に定める項目について年数を経過していることが交付金対象となる。
| 分類 | 項目 | 年数
土木建築 | 管理棟、ポンプ場施設、水処理施設、管路施設 | 躯体 | 50年
| 汚泥処理施設 | 躯体 | 45年
機械設備 | 沈砂池設備 | 汚水 | 15年
|  | 雨水 | 20年
| ポンプ設備 | 汚水 | 15年
|  | 雨水 | 20年
| 水処理設備(反応タンク設備) | 送風機、電動機 | 20年
| 汚泥処理設備 | 濃縮設備 | 15年
|  | 消化タンク設備 | 15年
|  | 脱水設備 | 15年
|  | 乾燥設備 | 8年
|  | 焼却・溶融設備 | 10年
|  | コンポスト設備 | 10年
電気設備 | 電気計装設備 | 特高受変電設備 | 20年
|  | 自家発電設備 | 15年
|  | 計測設備 | 10年
|  | 監視制御設備 | 15年
引用：下水道事業の手引き 平成２５年版
| 受入・前処理設備 | 機械 | 20年
|  | 電気 | 15年
|  | 土木建築 | 40年
| 発電設備 | 機械 | 15年
|  | 電気 | 15年
|  | 土木建築 | 40年
| ガスホルダ | － | 15年
| その他 | 汚泥処理施設 | バイオソリッド利活用基本計画策定 マニュアルを基に設定
引用：下水処理場へのバイオマス(生ごみ等)受け入れマニュアル 2011年3月

## 各種諸元
汚泥の重量比の設定 |  |  |  |  | 汚泥利用プロセスにおける各種設定値
項目 | 濃縮汚泥重量 | 脱水汚泥重量 | 固形物重量 | 強熱減量重量 | 項目 | 単位 | 数値
単位 | t | wet-t | ds-t | vs-t | 投入乾燥汚泥量あたり消化ガス発生量 | Nm3/ds-t | 500
概要 | 濃縮プロセスを経た汚泥の重量 | 脱水プロセスを経た汚泥の重量 | 脱水汚泥中に含まれる水分を除いた固形物の重量 | 汚泥固形物中に含まれる有機物の重量(無機分を除く) 固形物重量の80%程度 | VS分解率 | % | 50
含水率 | 95%程度 | 80%程度 | 0% | 0% | VS/TS(乾燥汚泥中の有機物比率) | % | 80
倍率 (固形物を1とした場合) | 20 | 5 | 1 | 0.8 | 消化ガス中のメタンガス濃度 | % | 60
[5 empty] | メタンガスの発熱量 | MJ/Nm3 | 35.8
[5 empty] | 消化ガス発電の発電効率 | % | 35
[5 empty] | 固形燃料(未消化汚泥)の熱量 | MJ/kg | 16.7
[5 empty] | 固形燃料(消化汚泥)の熱量 | MJ/kg | 13.8

## Sheet5 (hidden)
固形燃料 | バイオガス発電 | シナリオ１ | リン回収(ＨＡＰ法(返流水)) | バイオマス受入れ(生ごみ前処理施設)
バイオガス発電 | バイオガスのガス管導入利用 | シナリオ２ | リン回収(ＨＡＰ法(脱水ろ液)) | バイオマス受入れ(し尿等前処理施設)
自動車燃料利用精製 | 固形燃料化(消化なし) | シナリオ３ | リン回収(ＭＡＰ法(脱水ろ液)) | バイオマス受入れ(混合施設)
バイオガス精製設備 | 固形燃料化(消化あり) |  | リン回収(ＭＡＰ法(消化液)) | バイオマス受入れ(脱硫塔)
都市ガス原料供給 | 比較ケース(脱水→高温焼却) |  | リン回収(灰アルカリ抽出法) | バイオマス受入れ(ガスホルダー)
導管注入 |  |  | リン回収(部分還元融解法)
消化槽
脱水
焼却

## グラフワーク (hidden)
| 建設費年価（国庫補助控除） | 建設費年価（国庫補助控除）＋維持管理費
Ａ．現況施設の改築・更新 | 174.1101 | 606.8614
Ｂ．新技術の導入 | 133.6861 | 476.8563
| 検討ケースＡ | 検討ケースＢ | 検討ケースＣ
消費電力量(千kwh/年) | 3358.7008 | 2906.568 | 0
| 検討ケースＡ | 検討ケースＢ | 検討ケースＣ
燃料(A重油)(kL/年) | 588.234 | 1603.226 | 0
| 検討ケースＡ | 検討ケースＢ | 検討ケースＣ
排ガス(kgN2O/年) | 18.5986 | 0.5767 | 0
| 検討ケースＡ | 検討ケースＢ | 検討ケースＣ
バイオガス発電(千kwh/年) | 0 | 0 | 0
| 検討ケースＡ | 検討ケースＢ | 検討ケースＣ
都市ガス利用(千MJ/年) | 0 | 0 | 0
| 検討ケースＡ | 検討ケースＢ | 検討ケースＣ
固形燃料(千MJ/年) | 0 | 96308.9 | 0
検討ケースＡ | -11527.1477
検討ケースＢ | 1089.9421
検討ケースＣ | 0

## ツール入力値補助(未消化)
ツール入力値補助（消化を行わない場合）
| 基本諸元入力(着色部入力) |  |  |  | 換算係数(着色部自由設定可) |  | ツール入力目安値
| 項目 | 単位 | 入力 | 備考 | 設定値 | 備考 | 固形燃料 |  |  |  | 脱水・消化施設
| 日最大処理水量 | m3/日 | 150000 | ユーザ入力 | － | － | 算出項目 | 入力項目 | 単位 | 入力値 | 算出項目 | 入力項目 | 単位 | 入力値
| 年間処理水量 | m3/年 | 13500000 |  | － | － | 建設費 | 脱水汚泥 | t-wet/日 | 30.3456 | 建設費 | 濃度1% 換算汚泥量 | m3/日 | 702.7397
| 固形物濃度 | mg/l | 200 |  | － | － | 維持管理費 | 脱水汚泥 | t-wet/日 | 30.3456 | 維持管理費 | 濃度1% 換算汚泥量 | m3/日 | 702.7397
| 除去率 | ％ | 95 |  | － | － | 省エネルギー | 乾燥汚泥量 | ds-t/日 | 7.4178
| 固形物放流水質 | mg/l | 10 |  | － | － | ＧＨＧ削減 | 乾燥汚泥量 | ds-t/日 | 7.4178 | 焼却施設
| 固形物除去量 | t-ds/年 | 2565 | 計算値 | － | － |  |  |  |  | 算出項目 | 入力項目 | 単位 | 入力値
[11 empty] | 建設費 | 施設規模 | t-wet/日 | 30.3456
濃縮汚泥 | 年間発生固形物量 | ｔ-ds/年 | 2565 | 計算値 | － | － |  |  |  |  | 維持管理費 | 施設規模 | t-wet/日 | 30.3456
| 年間発生濃縮汚泥量 | m3/年 | 256500 | 計算値 | － | －
リン回収(MAP,ＨＡＰ)
◎消化を行わない場合 | [10 empty] | 算出項目 | 入力項目 | 単位 | 入力値
脱水汚泥 （未消化） | 年間発生脱水汚泥量 | t-wet/年 | 11076.1364 | 計算値 | 78% | 含水率 |  |  |  |  | 建設費 | 日最大下水処理量 | 千m3/日 | 150
| 日発生脱水汚泥量 | t-wet/日 | 30.3456 | 計算値 | 95% | 固形物回収率 |  |  |  |  | 維持管理費 | 日最大下水処理量 | 千m3/日 | 150
乾燥汚泥 （未消化） | 年間発生乾燥汚泥量 | t/年 | 2707.5 | 計算値 | 10% | 含水率 |  |  |  |  | リン回収(灰アルカリ抽出、部分還元融解)
| 日発生乾燥汚泥量 | t/日 | 7.4178 | 計算値 | － | － |  |  |  |  | 算出項目 | 入力項目 | 単位 | 入力値
[11 empty] | 建設費 | 年間焼却灰量 | t-Ash/年 | 513
焼却灰 （未消化） | 年間発生焼却灰量 | t-Ash/年 | 513 | 計算値 | 80% | 有機物割合 |  |  |  |  | 維持管理費 | 年間焼却灰量 | t-Ash/年 | 513
| 日当たり発生焼却灰量 | t-Ash/日 | 1.4055 | 計算値 | － | －
Note on D12: 汚泥濃度１％換算

## ツール入力値補助(消化)
ツール入力値補助（消化を行う場合）
| 基本諸元入力(着色部入力) |  |  |  | 換算係数(着色部自由設定可) |  | ツール入力目安値
| 項目 | 単位 | 入力 | 備考 | 設定値 | 備考 | 固形燃料 |  |  |  | 脱水・消化施設
| 日最大処理水量 | m3/日 | 50000 | ユーザ入力 | － | － | 算出項目 | 入力項目 | 単位 | 入力値 | 算出項目 | 入力項目 | 単位 | 入力値
| 年間処理水量 | m3/年 | 13445000 |  | － | － | 建設費 | 脱水汚泥 | t-wet/日 | 19.9465 | 建設費 | 濃度1% 換算汚泥量 | m3/日 | 699.8767
| 固形物濃度 | mg/l | 200 |  | － | － | 維持管理費 | 脱水汚泥 | t-wet/日 | 19.9465 | 維持管理費 | 濃度1% 換算汚泥量 | m3/日 | 699.8767
| 除去率 | ％ | 95 |  | － | － | 省エネルギー | 乾燥汚泥量 | ds-t/日 | 4.4326
| 固形物放流水質 | mg/l | 10 |  | － | － | ＧＨＧ削減 | 乾燥汚泥量 | ds-t/日 | 4.4326 | 焼却施設
| 固形物除去量 | t-ds/年 | 2554.55 | 計算値 | － | － |  |  |  |  | 算出項目 | 入力項目 | 単位 | 入力値
[7 empty] | バイオガス発電(消化槽除く) |  |  |  | 建設費 | 施設規模 | t-wet/日 | 19.9465
濃縮汚泥 | 年間発生固形物量 | ｔ-ds/年 | 2554.55 | 計算値 | － | － | 算出項目 | 入力項目 | 単位 | 入力値 | 維持管理費 | 施設規模 | t-wet/日 | 19.9465
| 年間発生濃縮汚泥量 | m3/年 | 255455 | 計算値 | － | － | 建設費 | 総発電施設規模 | kw | 243.596
[7 empty] | 維持管理費 | 総発電施設規模 | kw | 243.596 | リン回収(MAP,HAP)
◎消化を行う場合 | [6 empty] | 省エネルギー | 乾燥汚泥量 | ds-t/日 | 4.4326 | 算出項目 | 入力項目 | 単位 | 入力値
| 年間発生消化ガス量 | Nm3/年 | 1021820 | 計算値 | 80% | 有機物割合 | ＧＨＧ削減 | 乾燥汚泥量 | ds-t/日 | 4.4326 | 建設費 | 日最大下水処理量 | 千m3/日 | 50
| 年間発生メタンガス量 | Nm3/年 | 613092 | 計算値 | 500 | 汚泥有機物量当たりのガス発生量(Nm3/t-VS) |  |  |  |  | 維持管理費 | 日最大下水処理量 | 千m3/日 | 50
| 時間当たりメタンガス量 | Nm3/ｈ | 69.9877 | 計算値 | 60% | 消化ガス中のメタン割合 | 自動車燃料用ガス
[7 empty] | 算出項目 | 入力項目 | 単位 | 入力値 | リン回収(灰アルカリ抽出、部分還元融解)
| メタンガスの発熱量 | MJ/年 | 21948693.6 | 計算値 | 35.8 | 発熱効率(MJ/Ｎm3） | 建設費 | 施設規模 | Nm3/h | 69.9877 | 算出項目 | 入力項目 | 単位 | 入力値
| 年間消化ガス発電量 | kwh | 2133900.7667 | 計算値 | 35% | 発電効率 | 維持管理費 | 施設規模 | Nm3/h | 69.9877 | 建設費 | 年間焼却灰量 | t-Ash/年 | 510.91
| １日当たり消化ガス発電量 | kwh | 5846.3035 | 計算値 | － | － | 省エネルギー | 乾燥汚泥量 | ds-t/日 | 4.4326 | 維持管理費 | 年間焼却灰量 | t-Ash/年 | 510.91
| 24時間運転とした場合 | kwh | 243.596 | 計算値 |  |  | ＧＨＧ削減 | 乾燥汚泥量 | ds-t/日 | 4.4326
消化汚泥 | 年間発生消化汚泥固形物量 | t-ds/年 | 1532.73 | 計算値 | 50% | VS分解率 | 都市ガス供給・導管注入
| 日発生消化汚泥固形物量 | t-ds/日 | 4.1993 | 計算値 | － | － | 算出項目 | 入力項目 | 単位 | 入力値
[7 empty] | 建設費 | 施設規模 | Nm3/h | 69.9877
脱水汚泥 （消化） | 年間発生脱水汚泥量 | t-wet/年 | 7280.4675 | 計算値 | 80% | 含水率 | 維持管理費 | 施設規模 | Nm3/h | 69.9877
| 日発生脱水汚泥量 | t-wet/日 | 19.9465 | 計算値 | 95% | 固形物回収率 | 省エネルギー | 乾燥汚泥量 | ds-t/日 | 4.4326
[7 empty] | ＧＨＧ削減 | 乾燥汚泥量 | ds-t/日 | 4.4326
乾燥汚泥 （消化） | 年間発生乾燥汚泥量 | t/年 | 1617.8817 | 計算値 | 10% | 含水率
| 日発生乾燥汚泥量 | t/日 | 4.4326 | 計算値 | － | －
焼却灰 （消化） | 年間発生焼却灰量 | t-Ash/年 | 510.91 | 計算値 | － | －
| 日当たり発生焼却灰量 | t-Ash/日 | 1.3998 | 計算値 | － | －
Note on D12: 汚泥濃度１％換算
Note on D33: 無機物量換算